Закупочная документация

по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на  эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, сетей, оборудования и конструкций здания, находящегося в управлении

ЗАО «Лидер-Инвест», на 2012-2013 гг.

(Бизнес-центр «Галс Тауэр», улица 1-я Тверская-Ямская, д.5)

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

Москва

2012г.

Оглавление

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет закупки | 4 |
| 2.1 | Техническая часть | 4 |
| 2.2 | Коммерческая часть | 9 |
| 3. | Требования к участникам и документы, подлежащие предоставлению | 10 |
| 3.1 | Требования к участникам | 10 |
| 3.2 | Требования к документам | 12 |
| 4. | Подготовка предложений | 13 |
| 4.1 | Общие требования к предложению | 13 |
| 4.2 | Требования к языку предложения | 14 |
| 4.3 | Разъяснение закупочной документации | 14 |
| 4.4 | Продление срока окончания приема Предложений | 14 |
| 5. | Подача предложений и их прием | 14 |
| 6. | Оценка предложений и проведение переговоров | 15 |
| 6.1 | Общие положения | 15 |
| 6.2 | Отборочная стадия | 15 |
| 6.3 | Оценочная стадия | 16 |
| 6.4 | Проведение переговоров | 18 |
| 7. | Определение победителя и подписание договора | 18 |
| 8. | Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение | 19 |
| 8.1 | Письмо о подаче оферты (Форма №1) | 19 |
| 8.2 | Коммерческое предложение (Форма №2) | 20 |
| 8.3 | Техническое предложение (Форма №3) | 22 |
| 8.4 | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (Форма №4) | 23 |
| 8.5 | Справка о кадровых ресурсах (Форма №5) | 24 |
| 8.6. | Справка о материально-техническом ресурсах (Форма №6) | 25 |
| 8.7 | Анкета Участника (Форма №7) | 26 |
| 9. | Техническое задание | 27-53 |

1.Общие положения

1.1 Заказчик – ЗАО  «Лидер-Инвест» - юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, фактический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1.

1.2 Организатор – Департамент Управления инфраструктурой ЗАО «Лидер-Инвест:

- директор департамента управления инфраструктурой Платонов Юрий Прокопьевич, тел.: +7 495 739 87 50 /739 87 52 (доб.2025); факс: +7 495 739 87 51,  8 916 991 29 34, e-mail: platonov@uk.sistema.ru;

- главный специалист Управления технического и эксплуатационного контроля Департамента Управления инфраструктурой Завгороднев Алексей Анатольевич, тел.: +7 495 739 87 45 (доб.2019), м.т. 8 915 021 88 13. e-mail: zavgorodnev@uk.sistema.ru.

- главный специалист Управления технического и эксплуатационного контроля Департамента Управления инфраструктурой Клыков Николай Николаевич, тел.: +7 495 739 87 45 (доб.2006), 8 916 991 29 83, e-mail: klykov@uk.sistema.ru;

- по общим вопросам проведения закупочной процедуры: главный специалист Административного управления Куркатова Марина Викторовна, тел.: +7 495 739 87 52 (доб.2028), 8 919 723 15 53 e-mail: kurkatova@uk.sistema.ru.

1.3 Срок окончания приема предложений.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по фактическому адресу Организатора не позднее  18.00 часов (местное время) 27 марта 2012г.

1.4 Предоставление закупочной документации.

1.4.1. Организатор размещает закупочную документацию на сайтах Организатора (www.sistema.ru и www.uk.sistema.ru, раздел «Закупки»), а также осуществляет адресную рассылку по электронной почте в адрес приглашенных к процедуре Участников открытого запроса предложений.

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, изъявивших принять участие в открытом запросе предложений, дополнительно.

## 1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Открытый запрос предложений (далее по тексту запрос предложений) не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Направленное Участникам уведомление о проведении запроса предложений вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров (если они проводились) между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## 1.6  Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора на Тендерном комитете ЗАО   «Лидер-Инвест».

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

## 1.7 Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

2. Предмет закупки –  эксплуатационно-техническое обслуживание инженерных систем, сетей, оборудования и конструкций здания, находящегося в управлении  ЗАО «Лидер-Инвест»:

| г. Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, д.5 |  | (Бизнес-центр «Галс Тауэр», класс «А», общей площадью 12 120,2 кв.м., а также прилегающей территории - 2866,1 кв.м.) |
| --- | --- | --- |

2.1. Техническая часть (Техническое задание – в  Приложении №1)

2.1.1 Объем и состав работ включают в себя следующее:

1. Техническую эксплуатацию инженерных систем, сетей, оборудования  и конструкций здания, в том числе:

- инженерные системы: вентиляция и кондиционирование, электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализация, лифты, механические подъёмники, автоматические ворота и шлагбаумы, системы подогрева водостоков;

- слаботочные системы: системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, СКУД, видеонаблюдение, а также телефонные и интернет-сети, внутренняя сеть теле- и радиовещания (без поставки сигнала);

- элементы здания: кровли, чердачные и технические помещения, общие зоны, подвалы, гаражи, лестницы, внутренние автостоянки;

в соответствии с составом инженерного оборудования  и планами БТИ по каждому объекту недвижимости, а также организация работы службы «ресепшн».

2.  Обеспечение Исполнителем мероприятий, направленных на предоставление комфортных условий для работы в соответствии с классностью и технической базой Объекта недвижимости,  в том числе:

а) Мониторинг технического состояния объекта недвижимости, включая контроль жизнедеятельности инженерной инфраструктуры и конструкций, посредством ежедневных, плановых, сезонных и внеплановых технических осмотров специалистами Исполнителя.

б) Эксплуатационно-техническое обслуживание:

- комплекс работ по ежедневному поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров режимов работы его инженерных систем, оборудования и сетей;

- планово-предупредительные и регламентные работы: комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров режимов работы инженерных систем, оборудования и сетей, имеющих сезонную или нормативную периодичность;

- текущий ремонт с целью восстановления исправности (уменьшения физического износа) систем инженерной инфраструктуры и поддержания заданных эксплуатационных показателей.

в) Нормативные мероприятия: выполнение требований законодательных и отраслевых нормативных актов по эксплуатации (включая обеспечение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм), ведение журналов и  технической документации.

г) Технический консалтинг Заказчика по вопросам модернизации и интеграции новых инженерных систем, представление интересов собственника перед поставщиками услуг, взаимодействие  с органами власти и профильными контрагентами.

д) Обеспечение ресурсами: снабжение процесса эксплуатации расходными материалами и средствами, запасными частями, оборудованием, формирование аварийных запасов.

е) Планирование и бюджетирование: разработка и согласование с Заказчиком годового и квартальных Планов Эксплуатационно-технического обслуживания объектов недвижимости, находящихся в управлении  ЗАО «Лидер-Инвест», а также предоставление отчетности по выполнению данного Плана. Подготовка предложений по включению в план мероприятий и бюджет эксплуатации Заказчика, расходов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов недвижимости.

ж) организация работы службы «ресепшн» - организация приёма-передачи корреспонденции, работа с арендаторами по вопросам оформления пропусков, приёма письменных обращений и жалоб, координация работы между Арендаторами, управляющей и эксплуатирующей компаниями, вызов аварийных бригад и городских служб, контроль за системой диспетчеризации здания и т.п.

### 2.1.2. Перечень работ и услуг

В рамках комплексного эксплуатационно-технического обслуживания на Исполнителя возлагается:

- Подписание Акта приемки-передачи инженерных систем, сетей, оборудования  и конструкций здания в эксплуатационное обслуживание с момента заключения договора между Заказчиком и Исполнителем.

- Подготовка и предоставление Заказчику Списков сотрудников для их допуска на объект недвижимости, Приказов о назначении ответственных лиц по объекту недвижимости с указанием их режима работы и контактных данных.

- Прием  исполнительной документации по Объекту недвижимости и анализ её состояния.

- Проведение экспресс-аудита инженерных систем, сетей, оборудования и конструкций зданий в течение 1 месяца с момента заключения договора между Заказчиком и Исполнителем и представление Заказчику следующих документов:

- Заключения по результатам экспресс-аудита (состав и состояние инженерных сетей, систем, оборудования и конструкций зданий по объекту недвижимости, включая ориентировочные предложения в бюджет Заказчика по устранению выявленных недостатков);

- Плана мероприятий (производства работ) по эксплуатации на год  (с разбивкой по кварталам) и формы отчетов;

- Регламентов (инструкций) на обслуживание инженерных систем, сетей и оборудования (побъектно и посистемно) (Приложение №1);

- Перечня запасных частей, необходимого для обслуживания объекта недвижимости на 1 год;

- Акта приемки-передачи технической документации (по каждому объекту) с указанием отсутствующих документов;

- Справки о состоянии соблюдения на объекту недвижимости правил общей пожарной безопасности, техники безопасности  и охраны труда (проводится совместно с Заказчиком);

- Перечня субподрядчиков, которые будут привлечены на постоянной основе для обслуживания наиболее сложных инженерных систем на объекте недвижимости;

- Инструкции (регламента) по обеспечению безаварийности на Объекте недвижимости (включая описание процедур возникновения типовых предаварийных ситуаций, взаимодействие с Заказчиком, охраной объекта и внешними службами г. Москвы, а также алгоритм действий персонала Исполнителя при наступлении аварийных ситуаций и ликвидации их причин и последствий);

- Распределение зон ответственности по инженерным системам, сетям и оборудованию с определением границ на Объекте недвижимости между Заказчиком и Исполнителем.

- Обеспечение принятых инженерных систем, сетей и оборудования Объектов ежедневным техническим обслуживанием (ЕТО), планово-предупредительными и регламентными работами (ППР) и плановым текущим ремонтом (ТР) с обязательным занесением результатов работ в соответствующие Журналы по обслуживанию инженерных систем, сетей и оборудования.

- Проведение постоянного мониторинга и устранение неисправностей в инженерных системах, сетях и оборудовании, в том числе через составление актов, экспертиз и подачу коммерческих предложений Заказчику и проведение работ Исполнителем.

- Контроль и надзор за проведением на Объекте недвижимости ремонтно-строительных работ и модернизации инженерных систем и оборудования сетей,  (изменением, усовершенствованием, заменой, установкой дополнительного оборудования, проведением перепланировок, изменением конструктивных элементов здания и т.п.), выполняемых Арендаторами, Поставщиками коммунальных услуг (ОАО МОЭСК, ОАО «Мосэнерго» и т.д.) и третьими лицами, включая участие Исполнителя: а)в согласовании таких работ б) в процессе проведения работ, в) в приёмке в эксплуатацию.

- Ведение, содержание и архивация эксплуатационной документации,  в т.ч соответствующих Журналов по обслуживанию инженерных систем, сетей и оборудования.

- Ежеквартальное планирование работ по эксплуатации объекта недвижимости, согласование их с Заказчиком, предоставление отчетов по проведённым работам.

- Организация выполнения Заявок Заказчика через Интернет-сайт Исполнителя и обеспечение контроля за оперативным проведением необходимых работ.

- Инициализация, участие и подготовка комиссий и совещаний, подготовка писем и иных документов, необходимых для решения оперативных вопросов по эксплуатации Объекта недвижимости.

- Контроль за обеспечением страхования (наличием полисов) лифтов как  опасных производственных объектов (ОПО).

- Предоставление собственных гарантийных обязательств и обязательств субподрядчиков по выполненным услугам и работам в рамках  Договора.

- Подготовка предложений для Заказчика по улучшению эксплуатационного обслуживания, необходимости проведения модернизации и т.д., а также минимизации (оптимизации) расходов по эксплуатации (1 раз в квартал, в срок до 20 числа последнего месяца перед началом следующего квартала).

- Круглосуточное обслуживание аварийно-диспетчерской службой. Обеспечение времени прибытия аварийной службы в течение 2-х часов с момента поступления вызова (Заявки через Интернет-сайт Исполнителя).

- Контроль за состоянием счетчиков и других измерительных приборов.

- Представление интересов Заказчика в организациях, входящих в систему городского коммунального хозяйства: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «МОЭК», МГУП «Мосводоканал» и т.п.  по всем вопросам, связанным с обслуживанием Объектов недвижимости, в т.ч.:

- подача отчетов в ресурсопоставляющие организации;

- проведение ежегодных опрессовок труб и трубопроводов систем отопления, водоснабжения и канализации в рамках подготовки объектов к зимнему отопительному сезону;

- ежемесячное предоставление Заказчику документов по фактическому расходу потребляемых коммунальных ресурсов;

- участие в проверках объектов недвижимости Инспекторами контролирующих организаций;

- подготовка совместно с Заказчиком документов, необходимых для продления, заключения, изменения или выполнения договоров поставки коммунальных услуг.

- Проверка  выполнения   требований   ПУЭ,   ПТБ,   СНиП,   Госстандарта   и   другой нормативной документации при монтаже и наладке оборудования на Объекте недвижимости.

- При необходимости - вызов аварийных городских служб, необходимых для устранения аварий на внешних инженерных сетях.

- Взаимодействие с поставщиками товаров и услуг, необходимых для выполнения обязательств по Договору. Технический контроль за их работой, подготовка и предоставление Заказчику и поставщикам услуг перечней  выявленных  недостатков. Участие в подписании Актов приемки систем, оборудований, работ и услуг в эксплуатацию.

- Оперативное информирование Заказчика по всем случаям, связанным с работой  инженерных систем, оборудования, сетей, конструкций зданий и т.п., непосредственно влияющим на состояние Объекта и безопасность людей,  и требующим оперативного вмешательства со стороны Заказчика.

В состав работ и услуг Исполнителя не входит:

- Устранение неисправностей, вызванных внешними воздействиями, такими как: акты вандализма и стихийные бедствия.

- Эксплуатация и обслуживание инженерных систем и оборудования, расположенных за границами участков эксплуатационной ответственности Заказчика на объекте.

- Дополнительные работы, связанные с выполнением Инструкций федеральных и муниципальных органов власти, вступивших в силу после подписания Договора, и не входящие в предусмотренный Договором состав услуг Исполнителя, в частности, касающиеся захоронения отходов и выбросов в окружающую среду.

- Оплата стоимости Потребляемых Заказчиком ресурсов.

- Выполнение полной покраски значительных частей Здания и/или его помещений.

- Оплата стоимости элементов Инженерных систем и Оборудования, ЗИПа  (Запасные части, Инструменты, Принадлежности), материалов, вышедших из строя не в результате неудовлетворительного обслуживания Исполнителем.

- Оплата стоимости расходных материалов (лампы, провод и т.п.).

- Непредусмотренные Договором работы по восстановлению или изменению Объекта, запрошенные Заказчиком.

- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт оборудования и строительной части здания.

- Общая ответственность за гражданскую оборону, противопожарную безопасность объекта.

- Оплата вызова инспектора теплосетей.

2.1.3.Требования к выполнению работ

- Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил охраны труда и  техники безопасности, в том числе пожарной, при производстве работ.

- Эксплуатационное обслуживание инженерных систем и оборудования осуществляется инженерно-техническим персоналом  по рабочим дням.

- Круглосуточное обслуживание осуществляется аварийно-диспетчерской службой. Время прибытия аварийной службы - в течение 2-х часов с момента поступления вызова.

- Для выполнения функциональных обязанностей на объектах Заказчик предоставляет необходимое количество оборудованных рабочих мест в соответствии с функционалом сотрудников Исполнителя,  мест для переодевания и выполнения гигиенических процедур.

- Эксплуатация осуществляется ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней постоянно присутствующим на объектах недвижимости техническим персоналом с 09:00 до 18:00 в составе (базовый перечень сотрудников):

| № | Должность | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный инженер | 1 |
| 2. | Инженер-энергетик | 1 |
| 3. | Техник-электрик | 1 |
| 4. | Техник-сантехник | 1 |
| 5. | Специалист службы ресепшен | 4 |
| 6. | Плотник-разнорабочий | 1 |
| 7. | Лифтёры | 2 |

* допускается совмещение должностей (не более двух) и привлечение на неполный рабочий день отдельных специалистов: инженер-слаботочник, маляр-плиточник, техник-слаботочник, техник-вентиляционщик и иных специалистов, необходимых для обслуживания здания.

2.1.4. Сроки выполнения работ (услуг)

- Срок начала  работ(услуг) – 01 июня 2012 г.

- Срок окончания работ(услуг) – 31 мая 2013 г.

2.2.Коммерческая часть

Цена коммерческого предложения Участника должна включать все расходы, связанные с оказанием услуг по предмету запроса предложений, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также сметный расчет с указанием стоимости этапов выполнения работ по проекту, условий оплаты   и иные сведения, относящиеся к коммерческим условиям реализации проекта.

В стоимость услуг, не входит стоимость предварительно согласуемых Исполнителем с Заказчиком запасных частей и расходных материалов, необходимых для оказания Услуг по Договору (до 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в месяц на все объекты).

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4 настоящей документации.

2.2.1. Порядок взаиморасчётов за выполненные работы (услуги) и штрафные санкции

2.2.1.1 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

оплата выполненных работ  производится ежемесячно на основании подписанных  Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту и виду Услуг , а также выставленных Исполнителем счетов и счетов-фактур.

Исполнитель должен выставлять Счета в течение 3 рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Счета оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.2.1.2 Оплата стоимости расходных материалов производится ежемесячно при условии предварительного согласования перечня и стоимости расходных материалов, а также внесения услуг по их использованию в «Журналы оказания Услуг по техническому обслуживанию»(Приложения №1,2 к Техническому заданию). Основанием для оплаты являются подготовленные Исполнителем счет и акт по использованию расходных материалов, счёт-фактура.

2.2.1.3 В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных по настоящему Договору, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя выплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены вида Услуг за расчетный период  (месяц), за каждый день просрочки.

2.2.1.4  В случае отсутствия на Объекте недвижимости записей Исполнителя по выполненным работам (оказанным Услугам) в «Журнале оказания Услуг по техническому обслуживанию», работы (Услуги) за период отсутствия записей Заказчик вправе не оплачивать.

2.2.1.5 В случае отсутствия у Исполнителя «Журнала оказания Услуг по техническому обслуживанию», Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы (Услуги) за расчетный период (месяц).

2.2.1.6 В случае не обеспечения Исполнителем температурно-влажностного режима (ТВР) в  зданиях в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими нормами, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя выплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены Услуг по данным помещениям (зданиям), за каждый день нарушения ТВР.

2.2.1.7 Если обслуживаемое оборудование (система) находится в нерабочем состоянии, работы (Услуги) по данному оборудованию за время простоя Заказчик вправе не оплачивать. Исполнитель не имеет права выставлять счета за работы по данному оборудованию (системе). Основанием вывода оборудования из обслуживания является Акт подписанный между Заказчиком и Исполнителем или письмо Заказчика.

2.2.1.8 За нарушение графика теплоснабжения за истекший период Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты дополнительно потребленного тепла на основании распечаток, представленных за месяц.

2.2.1.9 При отсутствии актов готовности зданий к отопительному сезону на 15 сентября текущего года по вине Исполнителя, на него накладываются штрафные санкции в размере пятикратной стоимости обслуживания объекта за 1 месяц.

2.2.1.10 В случае неоказания услуг в расчетном периоде, Заказчик вправе не оплачивать стоимость этих услуг в размере 100% от цены вида Услуг за расчетный период (месяц). В случае  некачественного оказания услуг в расчетном периоде, Заказчик вправе не оплачивать стоимость этих услуг в размере 20 %  от цены вида Услуг за расчетный период (месяц).

2.2.1.11 За несвоевременную поверку теплосчетчика Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты разницы стоимости потребленной тепловой энергии (по нагрузке и по теплосчетчику).

2.2.1.12 Все претензии и замечания по качеству выполненных работ выставляются Заказчиком Исполнителю в письменной форме в виде акта в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатка. В акте должны быть указаны причина претензии, сроки и порядок ее устранения.

2.2.1.13 При эксплуатации на объекте недвижимости незарегистрированных, неопломбированных, вышедших на длительный срок (более 5-ти рабочих дней) приборов учета Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсации понесенных убытков, а также штраф в размере 5% от стоимости коммунальных услуг по заключенному с Поставщиком договору.

2.2.1.14. В случае предъявления в адрес Заказчика претензий от третьих лиц: предписаний, штрафов или пени по заключенному Договору,  Заказчик имеет право вычесть оплаченные суммы из стоимости услуг Исполнителя по договору.

2.2.2 Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации материалов, используемых при выполнении Работ, установлен не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев, результатов Работ - 12 (двенадцати) календарных месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

2.2.3 Документация

После завершения работ Заказчику передается следующая документация:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счёт-фактура;

- сертификаты и паспорта на установленное оборудование и материалы.

3.Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

## 3.1Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке и иметь Свидетельства СРО о допуске  работам в области строительства, соответствующим предмету тендера;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- иметь опыт работы на Российском рынке, соответствующий предмету закупочной процедуры не менее  3-х лет.

Общество вправе отказаться от заключения договора с участником Запроса предложений в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном КоАП РФ, факта наличия у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период,  что должно быть указано в документации при проведении торгов.

3.1.2  Дополнительные требования к участникам

Участникам открытого запроса предложений необходимо:

- иметь опыт инженерно-технического обслуживания не менее 10 зданий или 15 000 кв.м, с возможностью выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций силами мобильных бригад, в круглосуточном режиме;

- иметь (в собственности или аренде) не менее 2-х автомобилей для обеспечения своевременного прибытия на объект и своевременной доставки необходимых материалов и оборудования в случае аварийной ситуации;

- иметь единый диспетчерский центр и структуру аварийных бригад, обеспечивающую их прибытие на аварийный объект в течение 2 часов после поступления заявки в диспетчерскую;

- предоставлять Заказчику возможность размещения Заявок и контроля за их прохождением через  вэб-сайт Исполнителя;

-  предъявить для ознакомления копии актов сдачи-приемки работ за 2011 год по аналогичным предмету тендера проектам  на объектах класса «А» общей площадью не менее 5000 кв.м. Общая стоимость выполненных работ по  указанным актам сдачи - приемки должна составлять не менее  10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей.

- Участник должен иметь постоянно действующую комиссию по электробезопасности и охране труда;

- Участник должен иметь в штате сотрудников в количестве не менее 10 человек, аттестованных не ниже 3-ой группы допуска по электробезопасности, аттестованных по организации и эксплуатации и проведению работ на теплоэнергетических установках, и охраны труда для проведения работ по комплексному техническому обслуживанию зданий, что должно подтверждаться предоставлением копий протоколов проверки знаний по охране труда и журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;

- к работам по комплексному техническому обслуживанию  зданий и оборудования, находящимся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест», допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению работ, прошедшие обучение и проверку знаний (аттестацию) соответствующим нормам и правилам, а так же инструктаж по охране труда, правилам пожарной безопасности, технике безопасности, в т.ч. для работ с повышенной опасностью (при необходимости), по профессиям и видам выполняемых работ, перечисленным  в Приложении № 1 с  наличием у персонала Участника гражданства РФ и  регистрации (Москва и МО);

- Исполнитель должен   иметь собственный аварийный и постоянно пополняемый запас материалов и оборудования для выполнения непредвиденных работ при обеспечении предоставляемых услуг и согласовать его с Заказчиком в момент заключения договора на  обеспечение технического обслуживания зданий и сооружений, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест». Заказчик вправе проводить периодическую проверку наличия аварийного запаса и рекомендовать изменить состав аварийного запаса;

- Исполнитель при заключении Договора о предоставлении услуг обеспечивает страхование  гражданской ответственности перед третьими лицами в размере 3 000 000 (Трех миллионов) руб. для возможной компенсации претензий или убытков, связанных с    проведением  монтажных, ремонтно-строительных, аварийных и иных работ на объектах Заказчика.

## 3.2. Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

а) заверенные печатью организации с подписью уполномоченного лица и отметкой «Копия верна» копии учредительных  документов: устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случае признания участника Победителем открытого запроса предложений Заказчик вправе потребовать предоставления нотариально заверенных копий указанных документов);

б)  выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выданная не позднее 2-х недель до представления документов);

в) копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.д.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

г) бухгалтерскую отчетность (заверенные печатью и подписью руководителя организации копии бухгалтерского баланса (Форма №1), отчета о прибылях и убытках (Форма №2) за предшествующий год и на последнюю квартальную дату текущего года);

д) справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

е) копию Свидетельств   СРО о допуске к  работам в области строительства,  соответствующим предмету тендера;

ж) сведения о формате интернет-обслуживания Заявок;

з) уведомление об использовании организацией упрощенной системы налогообложения (при наличии);

и) предложение по обеспечению объектов недвижимости техническим персоналом и  режимом их работ;

к) 	копии Актов выполненных работ по  аналогичным предмету тендера проектам за 2011 г. на общую сумму  не менее 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей с приложением перечня  организаций и обслуживаемых у них  объектов (с указанием контактных лиц и телефонов для возможности проверки данных), подписанную генеральным директором и главным бухгалтером компании.

Заказчик оставляет за собой право проверки представленных актов на предмет объема выполненных работ и запроса дополнительной информации об отсутствии претензий к качеству выполненных работ. В случае невозможности проверки и связи с контактными лицами по указанным Участником телефонам, по соответствующему акту, Тендерный комитет ЗАО «Лидер-Инвест» оставляет за собой право не учитывать соответствующий акт;

л) копию Приказа «О постоянно действующей комиссии по электробезопасности и охране труда» с копиями удостоверений членов комиссии, в случае отсутствия таковой - копию договора с учебным предприятием на обучение сотрудников фирмы и копию лицензии на право обучения;

м) перечень собственного аварийного и постоянно пополняемого запаса материалов и оборудования для выполнения непредвиденных работ;

н) информацию о выполнении аналогичных по характеру и объему проектов;

о) отзывы и рекомендации Заказчиков;

п) справку о материально-технических ресурсах ;

р) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. Документы должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью.

В случае непредставления указанных документов коммерческое предложение не рассматривается.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

# 4.Подготовка Предложений

# 4.1Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:

      - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

      - Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2);

      - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.8.3);

      - Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных данному тендеру проектов в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма  № 4, п.8.4);

      - Справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма № 5, п.8.5);

      - Справку о материально-технических ресурсах  по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 6, п.8.6);

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.);

      - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма № 7, п.8.7).

4.1.2. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.5. Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.1.6. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

4.1.7. Участник также должен подготовить одну полную копию Предложения  и одну копию коммерческой части Предложения.

4.1.8. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

# 4.2 Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

# 4.3 Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.

# 4.4 Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех участников.

Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

# 5.Подача предложений и их прием

5.1 Оригинал и копия предложения должны быть запечатаны во внешний и внутренние конверты следующим образом:

- внешний конверт с оригиналом и копией Предложения должен содержать следующую информацию:

| ___________________________________ ___________________________________ [наименование, адрес Организатора] | для ____________________________________ [ФИО контактного лица, указанного в Извещении] |
| --- | --- |
| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__»_______201_г. |
| На участие в __________________________________________________________________________ [Наименование закупочной процедуры и предмета закупки как звучит в Уведомлении] |
| Предложение поступило: дата «___» _______ 200 г. |
| Время ____ час. _____ мин. |
| (заполняется Организатором) |

- внутренние конверты с оригиналом и копией коммерческого Предложения должны содержать следующую информацию:

| ОРИГИНАЛ (или КОПИЯ) КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| Адрес: | Для________________________________ [ФИО ответственного сотрудника] |
| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «___»______201_г. |
| На участие в __________________________________________________________________________ [Наименование закупочной процедуры и предмета закупки как звучит в Уведомлении] |

# 6.Оценка Предложений и проведение переговоров

## 6.1 Общие положения

Оценка Предложений осуществляется рабочей группой, назначенной решением Тендерного комитета/Закупочной комиссии.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переторжки и переговоров.

# 6.2 Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

б) соответствие Участников требованиям настоящей документации;

в) соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

б) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

в) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

г) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

# 6.3 Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки1 и переговоров(если они проводились), и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев и их значимости:

| № п/п | Значимость, % | Значение в баллах | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий | Показатель |  |
| 1. | 65 |  | Цена предложения участника. |
| 2. | 35 |  | Квалификация участника |
| 2.1 |  | 45 | Успешный опыт реализации аналогичных по характеру и объему проектов за последние 3 года к моменту вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений. |
| 2.2. |  | 25 | Количество положительных отзывов (рекомендаций) по выполнению аналогичных по характеру и объему проектов за последние 3 года на дату подачи предложений на участие в открытом запросе предложений. |
| 2.3. |  | 10 | Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения требований, установленных в настоящей закупочной документации. |
| 2.4. |  | 20 | Кадровый состав с подтверждением квалификации сотрудников (работников) Участника. |
|  | 100 | 100 |  |

Значимость критериев (вес критерия) определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей установленных критериев оценки предложений составляет 100 процентов.

Для оценки предложений осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложения, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения обязательств по договору производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению.

Каждый из критериев оценивается по стобальной шкале с учетом веса, исходя из значимости.

Предложению, набравшему  наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

А) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена", определяется по формуле:

,

где:

- рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;

Amin - минимальная цена предложения;

Ai - предложение i-го участника по цене.

Для расчета итогового рейтинга по предложению рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «цена», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

___________________________

Заказчик имеет право провести переторжку по цене в электронной форме в сети Интернет  среди компаний, допущенных до оценочной стадии.

Б) Оценка показателей по критерию "квалификация участника" производится следующим образом:

- Успешный опыт выполнения аналогичных по характеру и объему  проектов за последние 3 года к моменту вскрытия   конвертов с предложениями  на участие в  запросе предложений, максимальный балл - 45, где:

0 баллов -  не выполнялись

15 баллов - Участником выполнено работ/оказано услуг по предмету закупки   от 3 до 4  проектов;

25 баллов - Участником выполнено работ/оказано услуг по предмету закупки от 5 до 6  проектов;

45 баллов – Участником выполнено работ/оказано услуг по предмету закупки свыше 6  проектов

- Количество положительных отзывов (рекомендаций) по выполнению аналогичных по характеру и объему  проектов за последние 3 года на дату подачи предложения на участие в открытом запросе предложений, максимальный балл – 25, где:

0 баллов – положительные отзывы не представлены;

10 баллов – участником представлены 1 до 3 положительных отзывов (рекомендаций);

20 баллов - участником представлены от 4 до 6 положительных отзывов (рекомендаций);

25 баллов – участником представлены  7 и более положительных отзывов (рекомендаций).

- Наличие дипломов, подтверждающих квалификацию сотрудников Участника конкурса/исполнителей работ (работников Участника конкурса) – 20 баллов, где:

| Диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Инженер-электрик», максимум 6 баллов | отсутствуют | баллов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - 3 шт. | 3 балла |
|  | 4 шт. | 5 баллов |
|  | 5 шт. и более | 6 баллов |
| Диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Инженер-теплотехник», максимум 6 баллов | отсутствуют | 0 баллов |
|  | 1 - 3 шт. | 3 балла |
|  | 4 шт. | 5 баллов |
|  | 5 шт. и более | 6 баллов |
| Диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Инженер» по специализации «Система вентиляции и кондиционирование», максимум 4 балла | отсутствуют | 0 баллов |
|  | 1 - 3 шт. | 1 балл |
|  | 4 шт. | 3 балла |
|  | 5 шт. и более | 4 балла |
| Диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Инженер» по специализации «Автоматика и диспетчеризация инженерных систем», максимум 4 балла | отсутствуют | 0 баллов |
|  | 1 - 3 шт. | 1 балл |
|  | 4 шт. | 3 балла |
|  | 5 шт. и более | 4 балла |

- Информация о материально-техническом обеспечении участника - 10 баллов

Оценка производится экспертным путем.

## 6.4 Проведение переговоров

6.4.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

6.4.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

# 7. Определение Победителя и подписание Договора.

# Организатор в срок до 17 апреля 2012г. определит Победителя. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

Настоящая процедура закупки не является конкурсом, и Уведомление о проведении закупки не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Открытого запроса предложений.

Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на адрес: zakupki@uk.sistema.ru

# 8.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

## 8.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы «____»___________  201__г. №_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении открытого конкурса, полученное __.__.201_ г., и Закупочную документацию по открытому запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия,

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

___________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на

__________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

_____________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «____»______________ 201__ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2)— на ____ л.;

- Техническое предложение (Форма 3) – на ____л.

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (форма 4) — на ____ л.;

- Справка о материально-техническом обеспечении (форма 6) — на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (Форма 5) – на _____л.

- Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 7) — на ____ л.;

- Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1

8.1.1.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

8.1.1.2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

8.1.1.3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

8.1.1.4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС.

8.1.1.5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.

8.1.1.6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

## 8.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___»____________ 201__ г. №__________

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

В ценах на момент подачи предложения: «___»__________ 20_ года

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |

Условия оплаты: ____________________________________________________

Расшифровка стоимости услуг по Объекту недвижимости:

Наименование и адрес объекта:«Бизнес-центр «Галс Тауэр», Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.5.

| № п/п | Вид услуг | Стоимость в рублях в год (без НДС) | Стоимость в рублях в год (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация систем кондиционирования и вентиляции (включая систему дымоудаления и подпора воздуха) |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация системы электроснабжения |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация системы водоснабжения и канализации (водоотведения) |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация системы теплоснабжения |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация лифтов и лифтового оборудования |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация систем пожарной и охранной сигнализации, слаботочных систем |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация вертикальной автопарковки |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание (ТО) и эксплуатация строительных конструкций (кровля, фасады, фундаменты, лестницы, внутренняя отделка и т.п.) |  |  |
|  | Итого без НДС, руб. |  |  |
|  | НДС, руб. |  |  |
|  | Итого с НДС, руб. |  |  |

Штатная численность сотрудников для обслуживания объекта  недвижимости составит ___человек,  в том числе:

- __инженер с режимом работы с ___ до ____ часов,

- __техник  с режимом работы с ___ до ____ часов.

конец формы

Инструкции по заполнению

8.2.1.1.Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

8.2.1.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

8.2.1.3. В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Могут быть приведены примечания и комментарии.

8.2.1.4. В Коммерческом предложении Потенциальный Участник в свободной форме приводит условия оплаты услуг.

8.2.1.5. Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

8.2.1.6. В коммерческом предложении по каждому объекту должна быть указана  общая штатная численность постоянных  сотрудников на данный объект недвижимости, а также   указание их должностей и  режимов работы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

8.3. Техническое предложение (форма 3)

8.3.1.  Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Потенциального Участника:

______________________________________________________________________

(Здесь Потенциальный Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание в соответствии с требованиями раздела  2 Документации и Приложения 7).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.3.2. Инструкции по заполнению

8.3.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

8.3.2.2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

8.3.2.3. В Техническом предложении описываются все позиции Регламентов по техническому обслуживанию (Приложение №1 к закупочной документации) с учётом предлагаемых условий. Потенциальный Участник вправе указать, что он согласен на технические требования, изложенные в разделе 2 и 3 Документации и Регламентах по техническому обслуживанию, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

8.3.2.4. Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

8.4.Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (форма 4)

8.4.1.  Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных проектов (2009-2011 г.г.)

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны, возможность проведения референс/визита (да/нет)) | Описание договора (объем и состав работ/услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2010»] |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2011 года», «II квартал 2011 года» и т.д.] |  | х |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.4.2. Инструкции по заполнению

8.4.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

8.4.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

8.4.2.3. Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям разделов 2 и 3.

8.4.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

8.4.2.5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

8.4.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## 8.5. Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

8.5.1.  Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

# Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________

Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год: ___________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Основные профильные специалисты |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.5.2.  Инструкции по заполнению

8.5.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка

8.5.2.2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

8.5.2.3. В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в ходе выполнения Договора.

8.5.2.4. В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника.

8.5.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

8.5.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## 8.6. Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

8.6.1.  Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

\

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.6.2.  Инструкции по заполнению

8.6.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

8.6.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

8.6.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства связи и тому подобное).

8.6.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

# 8.7  Анкета Участника (Форма №7)

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты

от «____»____________ 201__г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | Дата выдачи Номер Кем выдано |
| 4 | ОГРН |  |
| 5 | ИНН Участника |  |
| 6 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Дата выдачи Номер Кем выдано |
| 7 | Юридический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.7.1. Инструкции по заполнению

8.7.1.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

8.7.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

8.7.1.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

8.7.1.4. В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение №1

к закупочной документации

9.Техническое задание

по технической эксплуатации инженерных систем, сетей, оборудования

и конструкций зданий.

Оглавление:

1. Техническое обслуживание и эксплуатация системы центрального и местного кондиционирования, приточных, вытяжных систем вентиляции, тепловых завес, огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха (стр27-31).

2. Техническое обслуживание  систем центрального и местного кондиционирования  (климатики) (стр.31-33).

3. Техническое обслуживание инженерных систем, сетей, оборудования  и конструкций зданий (стр.34-35).

4. Регламент технического обслуживания инженерного оборудования теплового пункта, тепловых сетей, систем отопления, горячего, холодного, противопожарного водоснабжения и канализации (стр.35-41).

5. Технологическая карта по техническому обслуживанию инженерных систем на объектах, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест» (стр.41-43).

6. Регламент технического обслуживания  в течение года узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ), установленных в зданиях, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест» (стр.43-44).

7. Поверка теплосчетчиков (стр.44).

8. Система электроснабжения и электроосвещения (стр.44-46).

9. Системы пожарной безопасности (стр.46).

10. Система автоматики дымоудаления (стр.46-47).

11. Система оповещения и управления эвакуацией (стр.47).

12. Эксплуатация лифтов (стр.47).

13. Систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, СКУД, телевидение, радио- телефонные-  интернет сети (стр.47).

14. Обслуживание  шлагбаумов (стр. 47).

15. Обслуживание рекламных конструкций (стр.48).

16. Эксплуатация и техническое  обслуживание зданий (стр.48).

17. Исключения из работ (стр.48).

Содержание  технического задания:

1.  Техническое обслуживание и эксплуатация системы центрального и местного кондиционирования, приточных, вытяжных систем вентиляции, тепловых завес, противопожарных огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха.

1.1 Техническое обслуживание и эксплуатация центральных кондиционеров, приточных, вытяжных систем вентиляции,  тепловых завес, огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха установленных на объектах, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест» (таблица № 1.3), осуществляется в соответствии с Регламентом (таблица № 1.1) и фиксируется в «Журнале оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха»  (Приложение № 1, Журнал № 1).

При проведении технического обслуживания и эксплуатации центральных кондиционеров, приточных, вытяжных систем вентиляции,  тепловых завес, огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха предъявляются дополнительные требования, не предусмотренные Регламентом (См. таблицу №1.2):

- максимальное время реагирования на устранение аварийных ситуаций не более 2-х часов с момента получения заявки.

- нелимитированное количество выездов на устранение аварийных ситуаций;

- поддержание венткамер в чистоте и порядке;

- наличие круглосуточной диспетчерской службы;

- организация круглосуточного дежурства в выходные и праздничные дни;

- проведение мероприятий по подготовке объектов к зимнему периоду (опрессовку калориферных установок, проверку систем автоматики, поверку манометров и др.) и предъявление подготовленного оборудования представителю теплоснабжающей организации.

Основной задачей технического обслуживания и эксплуатации центральных кондиционеров, приточных, вытяжных систем вентиляции,  тепловых завес, огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха является:

- обеспечение надежности функционирования оборудования и предупреждения его поломок;

- поддержание на  должном уровне энергетического КПД;

- обеспечение предусмотренного ресурса и по возможности его продления.

# Основная цель: поддержание оптимальных и допустимых параметров микроклимата, необходимого для нахождения людей и бесперебойной работы оборудования, поддержание температуры обратной воды в соответствии с температурным графиком, утвержденным теплоснабжающей организацией.

1.2. Обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха (СНиП 41-01-2003г.) включает в себя:

  - Контроль над отсутствием посторонних шумов, вибраций и подсосов, положением шиберов и дроссель клапанов, отсутствием течи в калориферах, теплообменниках и трубопроводах;

  - Проверка состояния фильтров, чистка или замена фильтрующего элемента.

  - Проверка вентилятора, при необходимости подтяжка крепления, контроль над работой, чистка.

  - Проверка дренажной системы, при необходимости чистка поддона и дренажного трубопровода.

  - Замеры токов электродвигателей вентиляторов.

  - Проверка и протяжка креплений оборудования.

  - Проверка состояния подшипников вентилятора и электродвигателя.

  - Чистка заборных решеток.

  - Проверка запорно-регулирующей арматуры системы охлаждения или нагрева воздуха.

  - Проверка/регулировка работы приемных заслонок.

  - Проверка состояния поверхности теплообменников, при необходимости их чистка или промывка.

  - Проверка контактов электрических соединений, при необходимости протяжка соединений.

  - Визуальный осмотр состояния щита управления.

  - Проверка работы автоматики систем кондиционирования.

  - Проверка состояния калориферов на воздушно-тепловых завесах (чистка оребрения, устранения утечек)

  - Проверка состояния запорной арматуры на фанкойлах.

# РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания и эксплуатации системы центрального кондиционирования, приточных, вытяжных систем вентиляции,  тепловых завес, огнезадерживающих клапанов, систем дымоудаления и подпора воздуха

Таблица №1.1 Профилактические работы

| №№ п\п | Оборудование | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Вентиляторы | Внешний осмотр.Состояние кожуха, мягких вставок, крепление кожуха, состояние улитки, передаточного вала, направляющего аппарата, крепление электродвигателя | Ежедневно |
|  | 1.2. |  | Проверка натяжения ремней Подтяжка ремней, центровка валов | 1 раз в неделю |
|  | 1.3 |  | Очистка вентиляторов от грязи, пыли, определение вмятин, биение подшипников, дисбаланса, состояние виброгасителей | 1 раз в неделю |
|  | 1.4 |  | Частичная замена смазки в подшипниках электродвигателя, промежуточного вала | 1 раз в год |
|  | 1.5 |  | Протяжка болтовых соединений | 1 раз в неделю |
| 2. | 2.1 | Камеры орошения | Внешний осмотр. Протяжка болтовых соединений. Уровень воды. Определение мест утечек. Герметичность дверей. | Ежедневно. |
|  | 2.2 |  | Смена воды (слив, наполнение) | 1 раз в неделю |
|  | 2.3 |  | Чистка, сушка. Промывка стояков. | 1 раз в год |
|  | 2.4 |  | Промывка, прочистка форсунок (без снятия). Ревизия запорной арматуры. | 1 раз в месяц |
|  | 2.5 |  | Промывка, прочистка форсунок (со снятием). | 1 раз в год |
| 3. | 3.1 | Центробежные насосы камер орошения | Внешний осмотр. Устранение течи сальников (набивка сальников). | Ежедневно |
|  | 3.2 |  | Подтяжка всех болтовых соединений. Замена пальцев. Центровка. | 1 раз в месяц |
|  | 3.3 |  | Частичная смазка подшипников насоса и электродвигателя. | 1 раз в год |
| 4. | 4.1 | Воздушные Регулирующие клапана (КВР) | Внешний осмотр. Наличие уплотнителей, степень открывания, закрывания створок. Примыкания. | Ежедневно |
|  | 4.2 |  | Очистка створок от грязи и пыли. Регулировка тяг исполнительных механизмов. | 1 раз в месяц |
|  | 4.3 |  | Смазка трущихся поверхностей, шарниров | 1 раз в квартал |
| 5. | 5.1 | Воздушные фильтры ячейковые | Внешний осмотр. Определение ?Степень износа, определение мест подсоса. | Ежедневно |
|  | 5.2 |  | Промывка фильтров без снятия. | 1 раз в месяц |
|  | 5.3 |  | Очистка и промывка (со снятием). Замена вышедших из строя элементов (по необходимости) | По необходимости |
| 6. | 6.1 | Секции подогрева. | Внешний осмотр. Наличие утечек. Состояние секций калориферов. Правка оребрения трубок. Ревизия запорной арматуры. | Ежедневно в отопительный сезон |
|  | 6.2 |  | Очистка межтрубного пространства от пыли. | 1 раз в месяц |
|  | 6.3 |  | Гидравлические испытания. | При подготовке к отопительному сезону |
|  | 6.4 |  | Промывка межтрубного пространства калориферов водой в случае загрязнения. | По мере загрязнения |
|  | 6.5 |  | Очистка нагревательных элементов электрической тепловой завесы | 1 раз в месяц |
| 7. | 7.1 | Заборные шахты | Очистка от пыли, мусора. Проверка герметичности дверей. Состояние поверхностей пола, стен. | 1 раз в месяц |
| 8. | 8.1 | Промежуточные камеры | Очистка от пыли, мусора. Проверка герметичности дверей. Устранение неплотностей примыкания ?. | 1 раз в месяц |
| 9. | 9.1 | Запорная арматура | Внешний осмотр. Проверка работоспособности, герметичности. Подтяжка сальников. | Ежедневно |
|  | 9.2 |  | Ремонт, замена. | По необходимости |
|  | 9.3 |  | Набивка сальников. Смазка штока. Регулировка хода иглы (регулятор). | По необходимости |
| 10. | 10.1 | Манометры, Термометры | Внешний осмотр. Заливка масла в гильзы. | Ежедневно |
|  | 10.2 |  | Замена, чистка. | По необходимости |
|  | 10.3 |  | Проверка | 1 раз в год |
| 11. | 11.1 | Приборы автоматики | Внешний осмотр. Проверка исправности сигнальных ламп, переключателей | Ежедневно |
|  | 11.2 |  | Ремонт, замена ламп, кнопок, переключателей | 1 раз в месяц |
|  | 11.3 |  | Протяжка клемных соединений | 2 раза в год |

Работы выполняются отдельно по каждой взятой системе, находящейся на объекте.

Контроль температуры и влажности в помещениях производится ежедневно  с занесением в обязательном порядке записи в «Журнал оказания услуг по техническому обслуживанию» (Приложение 2. Журнал №2).

Таблица №1.2. Работы по эксплуатации оборудования

| 1 | Включение и выключение систем в соответствии с рабочей инструкцией, с учетом технологических процессов и паспортных требований каждой вентустановки | По инструкции |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выезд по заявкам в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. | По необходимости |
| 3 | Снятие с блокировок аварийных режимов, включение режимов повторного пуска. | По необходимости |
| 4 | Корректировка режимов работы вентоборудования, работающего круглосуточно. | По температуре наружного воздуха |
| 5 | Опрессовка калориферных установок и трубопроводов к ним | 1 раз в год |
| 6 | Подготовка к отопительному сезону и сдача в комплексе с автоматикой калориферных установок теплоснабжающей организации | 1 раз в год |
| 7 | Обеспечение температурно-влажностного режима технических помещений, настроенного в зависимости от времени года. | Постоянно |
| 8 | Очистка от пыли, грязи, тополиного пуха, мокрая очистка поверхностей нагрева калориферов и фильтрующих элементов и нагревательных элементов тепловых завес. | По необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 9 | Промывка промежуточных камер центральных кондиционеров и приточных камер. | По необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 10 | Осмотр и проверка регулируемых воздушных клапанов, клапанов на подаче теплоносителя в калориферы 1-го и 2-го подогрева. | Еженедельно в отопительный сезон |
| 11 | Чистка форсунок и водяных фильтров камеры орошения. | 1 раз в месяц |
| 12 | Наблюдение за состоянием работающего вентоборудования: | Ежедневно в отопительный сезон |
| а | Осмотр калориферов на предмет утечки воды в них самих, а также во фланцевых соединениях, арматуре и трубопроводах в отопительный период. | Ежедневно в отопительный сезон |
| б | Периодически выпускать воздух в верхней части трубопроводов | По необходимости |
| в | Следить за уровнем воды в поддоне камеры орошения | Ежедневно |
| г | Сливать воду из поддона полностью при остановках кондиционера на срок более суток. | По необходимости |
| д | Следить за герметичностью насоса, состоянием сальников, муфты, подшипников, трубопроводов и задвижек, плавностью хода. | Ежедневно |
| е | Следить за состоянием клиновых ремней, и их натяжением. | Ежедневно |
| ж | Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и их исправностью. | Ежедневно |

Таблица №1.3 Вид обслуживаемого оборудования

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Центральные кондиционеры |
|  | Приточные системы с автоматикой * |
|  | Вытяжные системы |
|  | Зональные подогреватели |
|  | Электрические тепловые завесы |
|  | Системы дымоудаления |
|  | Системы подпора воздуха |
|  | Сплит-системы (местные кондиционеры) |
|  | Водяные тепловые завесы |

2. Техническое обслуживание (ТО) систем центрального и местного кондиционирования  (климатики)

# Техническое обслуживание систем центрального и местного кондиционирования  (климатики)  на объектах, находящихся в управлении  ЗАО «Лидер-Инвест», указанного в Перечне оборудования (Приложение № 3 к Техническому заданию «Состав инженерного оборудования»), осуществляется в соответствии с Регламентом (таблица №1.4.) с 01 апреля по 30 сентября и фиксируется в «Журнале оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации системы центрального и местного кондиционирования (климатики)». (Приложение №1, Журнал № 1).

При проведении ТО систем центрального и местного кондиционирования  (климатики)  предъявляются дополнительные требования, непредусмотренные Регламентом:

- нелимитированное количество выездов на устранение аварийных ситуаций;

- наличие круглосуточной диспетчерской службы;

- максимальное время реагирования на устранение аварийных ситуаций не более одного рабочего дня с момента получения заявки.

Основной задачей ТО систем центрального и местного кондиционирования  (климатики)   является:

- поддержание оптимальных параметров микроклимата в помещениях в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми в РФ.

Таблица № 1.4 Регламент оказания услуг по техническому обслуживанию систем центрального и местного кондиционирования  (климатики)

| № | Элемент системы | Наименование Услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверка на загрязнение. | 1 раз в квартал* |
| 1. | Фильтры | Очистка или промывка фильтров. | По необходимости |
|  | воздушные | Замена фильтров. | По необходимости |
|  |  | Внешний осмотр вентилятора. | 1 раз в квартал |
|  |  | Внешний осмотр и проверка фреонопроводов и изоляции на внешние повреждения. | 1 раз в квартал |
| 2. | Испарительный | Проверка фреонопроводов на герметичность. | 1 раз в квартал |
|  | блок | Проверка испарителя на герметичность. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка испарителя на загрязнение и коррозию. | 1 раз в квартал |
|  |  | Очистка или промывка. | По необходимости |
|  |  | Внешний осмотр вентилятора | 1 раз в квартал |
|  |  | Внешний осмотр конденсатора. Проверка конденсатора на герметичность. | 1 раз в квартал |
|  | Компрессорно- | Проверка фреонопроводов и изоляции на внешние повреждения. | 1 раз в квартал |
| 3. | конденсаторный | Проверка фреонопроводов на герметичность. | 1 раз в квартал |
|  | блок | Измерение давления всасывания и температуры испарения. | 1 раз в квартал |
|  |  | Измерение давления нагнетания и температуры конденсации. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка теплообменника конденсатора на загрязнение и коррозию. | 1 раз в квартал |
|  |  | Очистка или промывка. | По необходимости |
|  |  | Проверка кабелей на отсутствие повреждений. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка контрольных ламп и дисплеев на функционирование. | 1 раз в квартал |
| 4. | Система | Проверка заданных значений регулируемых параметров. | 1 раз в квартал |
|  | контроля | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка контроллеров и регуляторов на функционирование. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка клеммных соединений. | 1 раз в квартал |
|  |  | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера. | 1 раз в квартал |
| 5. | Кондиционер | Тестирование работоспособности кондиционера. | 1 раз в месяц |
|  |  | Чистка дренажной системы * | 1 раз в месяц |

* В  июне-июле данные услуги выполняются ежемесячно.

ТО включает в себя:

-Ввод в эксплуатацию систем  после зимнего периода и консервацию на зимний период;

-стоимость альпинистских работ или аренда вышек;

-нелимитированное количество выездов на устранение аварийных ситуаций;

-прибытие на устранение аварийных ситуаций в срок не более 1 рабочего дня с момента получения заявки.

Приложение №1.

к техническому заданию

Журнал №1

ФОРМА

(Наименование Исполнителя)

Журнал оказания услуг

по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования системы вентиляции, кондиционирования (климатики) объекта недвижимости, находящегося в управлении

ЗАО «Лидер-Инвест»

Адрес объекта  _________________________________________________

Период обслуживания  с  01 июня 2012г.  по 31 мая 2013г.

Установка ______________________________________________________

(Обозначение системы, марка, обслуживаемое помещение)

| №п\п | Дата оказания услуг, работ | Помещение (этаж, номер комнаты) Наименование оборудования (марка, модель) | Состав работ по техничес-кому обслуживанию | Подписи и расшифровки подписей работников Исполнителя | Отметка о выполнении работ (дата, подпись и расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ответственного, за Объект сотрудника от Исполнителя | Ответственного работника ЗАО «Лидер-Инвест» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Порядок ведения и заполнения Журнала оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования системы центрального и местного кондиционирования (климатики) - (далее Журнал).

- Графы №№ 1,2,3,4,5, заполняются работником Исполнителя.

- Контроль за заполнением граф №№ 1,2,3,4,5,6,7 осуществляется ответственным работником  Заказчика

- В графе № 3 необходимо указывать конкретное помещение (номер комнаты, этаж и т.п.), в котором оказывались услуги (работы).

- Журнал оформляется Исполнителем в течение 3 (трех) дней  после подписания договора, пронумеровывается, сброшюровывается, скрепляется печатью и подписью руководителя Департамента управления инфраструктурой ЗАО «Лидер-Инвест», с указанием цифрами и прописью количества страниц в Журнале.

- В оформленный Журнал в течение года вносятся записи о произведенных услугах (работах)  по техническому обслуживанию  и эксплуатации оборудования системы центрального и местного кондиционирования (климатики)  и прочих регулярных услугах.

- Журнал должен храниться на объекте недвижимости ЗАО «Лидер-Инвест» у работника, назначенного ответственным за Объект в течение 1 года с момента внесения последней записи.

3.  Техническое обслуживание инженерных систем,  сетей, оборудования  и конструкций зданий, в том числе:

- системы теплоснабжения (отопления);

- системы горячего и холодного водоснабжения, в т.ч. пожарного водопровода (включая трубопроводы, насосы, электрозадвижки и автоматику);

- системы водоотведения и канализации (до первого городского колодца);

- системы электроснабжения;

- лифтов;

- автоматических ворот и шлагбаумов;

- слаботочных сетей и систем, включая системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, СКУД, телефонные и интернет-сети);

- фасадов, входных групп, чердачных помещений, кровель, включая водоотводящие воронки и сливные трубопроводы, ливневой канализации, систем зимнего подогрева воронок, подвальных и технических помещений, лестничных клеток, туалетных комнат, находящихся в зонах общего пользования и в помещениях, не арендованных клиентами Заказчика.

Техническое обслуживание на Объектах недвижимости должно осуществляться в соответствии с Технологической картой по техническому обслуживанию инженерных систем ЗАО «Лидер-Инвест» (П.5 Технического задания) и правилами технической эксплуатации инженерных систем, действующими «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ.10-573-03, СНиП 41-02-2003 Тепловые сети; требованиями эксплуатационной документации и паспортов на отдельные виды оборудования и приборов.

3.1.     Техническое обслуживание должно содержать следующие мероприятия:

- Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт) зданий, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест», и поддержание заданных параметров теплоносителя (кроме приборов учета тепловой энергии):

- Обслуживание системы отопления;

- Обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения;

- Обслуживание системы водоотведения и канализации до первого городского колодца;

- Обслуживание системы пожарного водопровода (включая трубопроводы, насосы, электрозадвижки и автоматику);

- Испытание пожарного водопровода на герметичность;

- Обслуживание водоотводящих воронок на крыше и сливных трубопроводов;

3.2.  Техническое обслуживание предусматривает:

- Наличие круглосуточной диспетчерской службы;

- Обеспечение аварийного круглосуточного обслуживания со сроком  прибытия на объект не более 2-х часов;

-Замена трубопроводов до 3 метров любых диаметров;

-Замена водоразборных и перекрывающих кранов до 1 дюйма;

3.3. Периодичность проведения технического обслуживания на инженерных системах и оборудовании, находящихся в зданиях и тепловых пунктах:

- ежедневное техническое обслуживание;

- еженедельное техническое обслуживание;

- ежемесячное техническое обслуживание;

- сезонное техническое обслуживание (один раз в год при подготовке к зимней эксплуатации).

Все виды технического обслуживания должны проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания инженерного оборудования теплового пункта, тепловых сетей, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации» (см. ниже).

4. Объекты должны быть полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду эксплуатации. Фактом готовности является Акт о готовности теплового пункта, подписанный контролирующей организацией г. Москвы.

4. РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания инженерного оборудования теплового пункта, тепловых сетей, систем отопления, горячего, холодного, противопожарного водоснабжения и канализации

«Регламент» разработан в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 2003 года; «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ.10-573-03, СниП 41-02-2003 Тепловые сети; требованиями эксплуатационной документации и паспортов на отдельные виды оборудования и приборов.

4.1. На инженерных системах и оборудовании, находящихся в зданиях и тепловых пунктах проводятся:

- ежедневное техническое обслуживание;

- еженедельное техническое обслуживание;

- ежемесячное техническое обслуживание;

- сезонное техническое обслуживание–проводится один раз в год при подготовке к зимней эксплуатации.

4.2. Ежедневное техническое обслуживание теплового пункта предусматривает проведение: 	  - осмотр один раз в сутки теплового пункта оборудования здания;

- снятие и запись параметров ТП в оперативный журнал один раз в сутки;

- снятие и запись показаний водомеров в журнал – один раз в сутки.

4.3. Ежедневный обход работниками всех ТП, закрепленных за ними  на определенном участке контроля параметров, должен проводиться один раз в смену. При этом необходимо:

- произвести обход закрепленных за работником тепловых пунктов с целью контроля параметров работы систем тепло- и водоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования и строительной части ТП;

- снять показания основных контрольно-измерительных приборов (давление, температура, расход) тепловой сети и систем тепло водоснабжения данного абонента;

- записать параметры работы инженерного оборудования в оперативный журнал;

- записать показания водомеров и теплосчетчиков в журнал;

- проверить соответствие записанных параметров работы теплового пункта параметрам, заданным в режимных картах и параметрам, зафиксированным приборами учета; при необходимости произвести корректировку режимов работы инженерных систем ТП;

-	произвести осмотр инженерного оборудования, включая трубопроводы, обратив особое внимание на:

а) исходное положение запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ТП;

б) работу электронасосных агрегатов и исправность их упругих соединительных муфт или торцевых уплотнений (внешний осмотр);

в) отсутствие течи воды через уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений;

г) отсутствие  затопления  технических  подполий  и  подвальных  помещений тепловых пунктов сетевой и водопроводной водой, а так же фекальными водами;

д) отсутствие течи через уплотнения насосных агрегатов;

е) отсутствие протекания через перекрытия и затопления помещений заглубленных тепловых пунктов в период дождей, зимних оттепелей и весеннего паводка грунтовыми, дождевыми и талыми водами;

ж) состояние и степень загрязнения грязевиков и фильтров (по манометрам);

з) состояние и сохранность телефонной (диспетчерской) связи.

При обнаружении неисправности, которые могут привести к выходу из строя инженерного оборудования и приборов, ожогам и поражению обслуживающего персонала электротоком, устранить их или принять все меры к их устранению. Убедиться в исправности дверей и дверных запоров теплового пункта.

4.4. 	При проведении еженедельного технического обслуживания на тепловом пункте:

- проверить правильность функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости откорректировать режимы работы;

- проверить работоспособность автоматики управления насосным оборудованием;

- очистить насосное оборудование и запорно-регулирующую арматуру от пыли,

грязи и подтеков масла;

- проверить (по маслоуказателям) наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, при необходимости пополнить смазку до установленного уровня;

- проверить надежность установки и крепления оборудования;

- убедиться в наличии защитных кожухов полумуфт (при их наличии) электронасосоных агрегатов и в надежности их крепления;

- переключить вручную работающие электронасосы на резервные на 10-15 минут  (или наоборот), убедиться в работоспособности включенных агрегатов;

- проверить внешним осмотром состояние сальниковых уплотнений задвижек и электрозадвижек, насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. При необходимости подтянуть уплотнения;

- проверить целостность сигнальных ламп автоматики и состояние индикации. Заменить сгоревшие электролампы новыми;

- проверить работоспособность дренажного насоса и электрического оборудования кратковременным замыканием датчика нижнего уровня;

- проверить работоспособность каналов связи;

- проверить целостность манометров, термометров и сравнить их показания с показаниями электронных приборов;

- биметаллические термометры при необходимости оттарировать на одной контрольной точке, сравнивая их показания с показаниями узлов учета;

- долить машинное масло в гильзы термометров (при необходимости);

- проверить отсутствие посторонних предметов в электрошкафах, в шкафах автоматики и шкафах пожарных кранов. Убедиться в отсутствии внутри следов влаги, коррозии деталей крепежа;

- проверить целостность светильников и электроламп освещения помещений, внутреннего освещения электрошкафов и сборок;

- закрыть дверцы электрошкафов, шкафов пожарных кранов, сборок и убедиться в работоспособности их запоров;

- проверить внешним осмотром надежность и исправность заземления (зануления) корпусов электрооборудования, обратив особое внимание на заземления электрооборудования,    с   которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал пунктов (электронасосы, приборы и исполнительные механизмы автоматики, металлорукава подводки силовых кабелей к электродвигателям, кнопочные посты управления и др.);

- проверить наличие и целостность пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой и электрической энергии, а также на пожарных задвижках холодного водоснабжения;

- проверить наличие и состояние защитных средств и противопожарное состояние;

- проверить противопожарное состояние помещений теплового пункта. Убрать из помещений горючие и легковоспламеняющиеся материалы;

- проверить наличие, исправность и соответствие требованиям безопасности крышек и решеток ограждений приямков, сливных трапов, а так же перепадов по высоте;

- устранить неисправности, выявленные при осмотрах в течение прошедшей недели;

- восстановить (при необходимости) поврежденные лакокрасочные покрытия оборудования и приборов;

- проверить наличие и ведение эксплуатационной документации теплового пункта, включая наличие схемы противопожарного водопровода, схемы обвязки противопожарных насосов и журнала проверки работоспособности противопожарных насосов и противопожарного водопровода на герметичность;

- произвести  запись в оперативном журнале о выполнении еженедельного обслуживания.

4.5.	 При проведении ежемесячного технического обслуживания на тепловом пункте:

- проверить на функционирование автоматику насосного оборудования (кратковременным включением в работу путем имитации  изменения параметров настройки ЭКМ и датчиков давления);

# проверить правильность функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее  водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов;

-	проверить на функционирование узел автоматики подпитки систем отопления присоединенных зданий принудительным сливом небольшой части воды из систем отопления (при независимой схеме ТП);

- проверить термометрами нагрев подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, убедиться в отсутствии вибраций и посторонних шумов. В случае если температура окажется выше 60-70С, или сильных вибраций и посторонних шумов выявить причины и устранить;

# проверить на функционирование пожарные насосы путем кратковременного их запуска при закрытых задвижках на напорных магистралях c обязательным фиксированием проведенных работ записью в журнале;

# проверить на функционирование автоматику управления электрозадвижкой на обводной линии путем имитации сигнала при отключенном питании электропривода (работоспособность самой электрозадвижки проверяется по графику согласованному с «Мосводоканалом»), но не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта;

# провести профилактические работы на приборах систем автоматики (осмотр, чистку, контроль герметичности мест соединений сальниковых уплотнений, проверку герметичности затворов регулирующих клапанов, надежности электрических соединений электроприводов; очистить от  пыли  внешние клеммные колодки приборов, проверку надежности крепления приборов и т.д.);

- проверить состояние контактных соединений токоведущих частей, при необходимости подтянуть ослабленные контакты;

# проверить наличие и правильность маркировки на дверцах электрошкафов, электрощитов и сборок, а также на внутренних панелях и автоматах;

# произвести проверку,  регулировку аппаратуры и наладку схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, кнопочные посты, контакторы и др.) электродвигателей;

# оценить на слух шум и вибрацию работающих контакторов и магнитных пускателей. При повышенном уровне шума и вибрации произвести протяжку винтов, крепящих сердечник и крышки магнитного пускателя;

# осмотреть состояние контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае
небольшого подгорания зачистить их до металлического блеска, не изменяя при этом профиля контактов;

# проверить исправность предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки;

# проверить степень износа резиновых пальцев полумуфт или торцевых уплотнений насосных агрегатов. При необходимости произвести замену;

# проверить надежность крепления электронасосных агрегатов к рамам, при необходимости подтянуть болтовые соединения;

# выполнить мероприятия по борьбе с шумами и повышенными вибрациями от работы инженерного оборудования. При необходимости установить или заменить виброопоры и вибропрокладки; подтянуть сальниковые уплотнения насосных агрегатов, задвижек, регулирующих клапанов (в случае подтекания через них воды сверх допустимых норм). В случае необходимости произвести набивку сальников;

- произвести замену торцевых уплотнений насосов, при утечке  воды через них более нормативных показателей;

# смазать консистентной смазкой шпиндели задвижек и штоки регулирующих клапанов;

# проверить герметичность всех прокладочных соединений, при необходимости устранить подтекание воды;

# произвести продувку манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, при этом проверить установку стрелок манометров в нулевое положение;

# прочистить фильтры и импульсные линии гидравлических регуляторов , путем снятия шайб и подачи воды с давлением 3-5 кгс/см в верхней штуцер фильтра (при их наличии на ТП);

# произвести обслуживание сетчатых фильтров и грязевиков;

# по результатам анализа подготовить справку и предложения для Заказчика;

# устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе
повседневной эксплуатации;

# произвести осмотр открытопроложенной  электропроводки  помещений  с повышенной      влажностью и исправность электроустановочных  изделий  (выключателей, штепсельных розеток и т.д.);

# удалить  сухой  ветошью  пыль  с  лицевых  панелей  электрощитов,  сборок, приборов автоматики;

# проверить наличие знаков безопасности, при необходимости доукомплектовать;

# проверить правильность окраски и маркировки трубопроводов, пожарных насосов, запорной арматуры и инженерного оборудования;

- 	произвести частичную подкраску инженерного оборудования, приборов, металлических конструкций и строительной части помещений, произвести маркировку;

- 	проверить наличие и состояние средств защиты, наглядной документации и противопожарных средств;

# проверить наличие и укомплектованность медицинских аптечек первой помощи, при необходимости – доукомплектовать;

# протереть пыль на оборудовании, трубопроводах, водоподогревателях влажной тряпкой;

-проверить  состояние  санитарно-бытовых  помещений  (при  их  наличии)  и санитарно-технического оборудования (умывальников, унитазов, смесителей и т.д.)  ТП;

-произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-3.

4.6. Ежегодно, в период проведения совместных с теплоснабжающей организацией гидравлических   испытаний   тепловых   сетей   (май-август),    одно   из   ежемесячных технических обслуживаний каждого ТП должно быть совмещено с проведением сезонного технического обслуживания теплового пункта.

-	провести ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3) и дополнительно:

-	провести углубленный технический осмотр всего инженерного оборудования, включая тепломеханическое и электротехническое оборудование, автоматику, а так же строительной части помещений и сооружений;

-	проверить укомплектованность теплового пункта оборудованием и приборами, при необходимости принять меры по доукомплектации;

-	проверить техническое состояние пускорегулирующей аппаратуры и работоспособность отключающих аппаратов; наличие и состояние калиброванных плавких вставок в предохранителях, и их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей; отсутствие местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствие на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояние изоляции видимых проводов и кабелей;

# проверить целостность и состояние зануляющих (заземляющих) проводников и надежность их подсоединения. При необходимости зачистить места соединений до металлического  блеска,  затянуть  болтовые  соединения  и  смазать  тонким  слоем консистентной смазкой;

# проверить исправность установочных изделий и освещенность помещений;

# проверить герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин   на корпусах запорно-регулирующей  арматуры,  водоподогревателях  и трубопроводах;

# проверить техническое состояние, работоспособность и поддержание заданных режимов работы системы электронной автоматики, управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение с помощью имитаторов (магазины сопротивлений и т.п.);

# проверить работоспособность узла автоматики пожарных насосов;

-    провести в установленные нормативными документами сроки проверки пожарных         насосов, задвижек с электроприводом, противопожарного водопровода на герметичность с оформлением необходимой документации по результатам проверок.

- проверить техническое состояние термометров. При необходимости провести их замену;

- проверить техническое состояние манометров. При необходимости провести ремонт или заменить их;

# выяснить причины и устранить все выявленные при осмотрах и проверках на функционирование неисправности и недостатки. При необходимости неисправное оборудование, приборы и электроаппараты заменить на исправные из ремонтного фонда (или новые по согласованию с Заказчиком);

-    проверить и восстановить тепловую изоляцию водоподогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры;

# очистить гильзы термометров от грязи, заполнить их свежим машинным маслом;

# произвести частичную разборку электроприводов электрозадвижек, промыть и смазать    солидолом  узлы  планетарных  редукторов  и  подшипники  качения. Прошприцевать через пресс-масленки подшипники скольжения;

# произвести контроль работоспособности электронной автоматики;

# произвести частичную разборку регулирующих клапанов и смазать смазкой
 металлические зубчатые колеса и подшипники. Подтянуть или (при
необходимости) заменить сальниковую набивку;

# произвести частичную разборку насосов и электродвигателей, пополнить
консистентную смазку подшипниковых узлов;

# произвести полную разборку и очистку грязевиков и сетчатых фильтров;

# подготовить Заказчику справку (перечень) необходимых работ по подготовке строительной части помещений и здания ТП к зимней эксплуатации (ремонт и утепление дверей и ворот, остекление окон, косметический ремонт помещений и покраска строительных конструкций, ремонт кровли, отмостков и др. работы);

# произвести ревизию канализации от ТП до первого колодца и при необходимости произвести прочистку;

# произвести подкраску оборудования, трубопроводов, конструкционных элементов и строительной части ЦТП;

# произвести врезку недостающих или вышедших из строя гильз под приборы КИП и датчики;

# восстановить (обновить) маркировку узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов;

# проверить и укомплектовать медикаментами медицинскую аптечку оказания первой помощи пострадавшим;

# в зависимости от межпроверочного срока демонтировать, а после поверки установить на место приборы учета тепла и воды;

# выполнить мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на данном конкретном тепловом пункте. При необходимости выполнить комплекс наладочных работ на оборудовании ТП и тепловых сетях;

-	выполнить (в соответствии с планом работ) мероприятия по экономии топливно- энергетических ресурсов и воды и обесшумливающие мероприятия;

- 	проверить наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновить схемы, в том числе:.  схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, должностные инструкции, инструкции по технике безопасности, охране труда, по пуску пожарных насосов и др.;

-	произвести очистку поверхностей нагрева водоводяных подогревателей систем горячего водоснабжения (1 раз в год) и систем отопления. Один раз в 5 лет произвести обработку теплообменных контуров, а при высоком уровне отложений по отдельному графику   и по согласованию с Заказчиком производить химическую промывку теплообменных контуров. Давлением 1,25 атмосфер   опрессовать рабочее межтрубное пространство ВВП и сдать опрессовку совместно с Заказчиком представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости. Если в течение прошедшего отопительного сезона имели место случаи нарушения плотности секций ВВП, превышения гидравлических потерь, нарушений температурных режимов и нарушение теплоснабжения, то вскрытие ВВП производить дополнительно;

- проверить затяжку всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах;

- сдать совместно с Заказчиком к зимней эксплуатации тепловой пункт представителю теплоснабжающей организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону;

- сделать запись в оперативном журнале о выполнении операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону;

- с пуском отопления убедиться в регулировке присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем, заданным режимным картам.

- проводить проверку работоспособности (на герметичность) сетей противопожарного водопровода с записью в журнале проверки пожарных насосов – два раза в год (весной и осенью).

- один раз в год произвести поверку водомеров по мере необходимости.

4.7. Отдельные трудоемкие операции сезонного технического обслуживания теплового пункта, связанные с подготовкой инженерного оборудования к очередному отопительному сезону допускается выполнить заранее по взаимной договоренности с Заказчиком и представителем теплоснабжающей организации.

4.8.  Неисправности,  выявленные при  проведении  технического  обслуживания, подлежат устранению:

- немедленно, если неисправность может привести к выводу из строя инженерного оборудования, приборов и электрических аппаратов, нарушению установленных режимов тепло водоснабжения или созданию предпосылок к травмированию (например, поражению электротоком) обслуживающего персонала;

-при проведении очередного, более трудоемкого, вида технического обслуживания – если неисправность не требует срочного устранения (замена насосов, задвижек и т.д.).

4.9.  Недостатки и мелкие неисправности устраняются силами обслуживающего персонала Исполнителя в ходе проведения профилактических работ. Для устранения других неисправностей привлекается персонал аварийной службы и подрядных организаций по согласованию с Заказчиком. Такие работы оплачиваются Заказчиком  с оформлением дополнительных договоров на текущий или капитальный ремонт.

4.10. Мелкий  ремонт  стоимостью до 5000 руб.  на сетях и системах при техническом обслуживании производится непосредственно на месте выявленных недостатков.

4.11. При необходимости для устранения неисправностей допускается, на месте    установки, частичная разработка оборудования (задвижки, фланцы, насосы и др.).

4.12. По окончанию работ по техническому обслуживанию инженерных сетей должны быть проведены настройки, при которых обеспечиваются заданные режимы систем, а так же их экономичная и безопасная работа.

4.13. Ответственность за проведение работ на системах и сетях, полноту и качество их выполнения возлагается на Руководителя Подрядной организации, за которым закреплены данные сети, на бригадира, непосредственно руководящего проведением этих работ.

4.14.  О проведении технического обслуживания должна быть сделана соответствующая запись в оперативном журнале.

4.15. Все виды технического обслуживания производятся в соответствии с утвержденными графиками. Своевременное   и   качественное   проведение   технического   обслуживания тепловых сетей, систем отопления, горячего, холодного и противопожарного водоснабжения, канализации предупреждает  появление  неисправностей  и  отказов  в  их  работе, увеличивает межремонтные сроки и повышает эксплуатационную надежность всего комплекса инженерного оборудования.

4.16. Исполнитель принимает участие в подготовке и проведении проверок объектов со стороны ЗАО «Лидер-Инвест», контролирующих организаций и поставщиков энергоресурсов.

5. Технологическая карта

по техническому обслуживанию инженерных систем на объектах, находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест»

1.Тепловые вводы:

1.1.	Ежедневно

-Внешний осмотр.

-Проверка состояния теплоизоляции.

-Проверка состояния запорной арматуры, термометров, манометров.

-Контроль за температурными режимами на тепловом вводе. Запись основных параметров в Журнале теплового режима.

1.2.	Ежегодно

-Опрессовка теплового ввода, устранение течей и неплотностей.

-Подготовка акта по результатам испытаний.

-Восстановление теплоизоляции при необходимости.

2.	Теплообменники

2.1. Ежедневно

- Внешний осмотр.

2.2.	Ежемесячно

Внешний осмотр, проверка отсутствия течи.

-Измерение перепада давления на теплообменнике.

-Измерение температурного перепада теплоносителя на теплообменнике.

2.3. Ежегодно

-Опрессовка теплообменников.

-Подготовка акта по результатам испытаний.

3.	Насосы

3.1. Ежедневно

-Внешний осмотр, устранение возможных течей.

-Проверка отсутствия посторонних шумов и перегрева электродвигателя насоса
при работе.

3.2	Ежемесячно

-Проверка наличия и состояния заземления.

-Протяжка контактов электрических соединений.

-Оценка состояния насоса (при необходимости планирование ремонтных работ).

- Проверка работоспособности пожарных насосов

3.3	Ежегодно

Проверка наличия и состояния заземления.

Протяжка электрических соединений.

Проверка сопротивления изоляции.

Проверка тока в рабочих режимах.

Проверка отсутствия посторонних шумов и перегрева электродвигателя насоса
при работе.

Опрессовка в составе участка трубопровода.

Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ.

4.	Дренажные системы.
4.1. Ежедневно

-Проверка (при необходимости очистка) каналов отвода дренажной воды.

-Осмотр дренажного насоса.

-Проверка отсутствия посторонних шумов и перегрева электродвигателя насоса при работе.

4.2.	Ежемесячно

-  Измерение рабочего тока насоса.

- Проверка срабатывания сигнальных устройств при переполнении и опорожнении дренажного приямка.

4.3.Ежегодно

-Измерение рабочего тока насоса.

-Проверка наличия и состояния заземления дренажного насоса.

-Проверка сопротивления изоляции электродвигателя дренажного насоса.

-Проверка состояния и исправности датчиков уровня и переполнения дренажного приямка.

-Очистка дренажных каналов и дренажного приямка.

-Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ.
5. Система автоматики

5.1.	Ежемесячно, еженедельно

Проверка состояния электрических соединений и разъемов.

-Проверка состояния и исправности элементов световой и звуковой сигнализации.

-Проверка состояния и надежности крепления датчиков системы автоматики и управления.

-Проверка состояния и правильности работы Исполнителем устройств системы автоматики.

-Проверка настройки управляющих устройств.

-Проверка исправности и правильности работы управляющих устройств.

-Проверка настройки и срабатывания защитных и предохранительных устройств.

5.2.	Ежегодно

-Проверка наличия и состояния заземления.

-Проверка сопротивления изоляции силовых цепей.

-Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ
 6. Система отопления.

6.1.Ежедневно

-Внешний осмотр нагревательных приборов, арматуры, трубопроводов.

-Проверка отсутствия течи и устранение выявленой течи.

6.2.Ежегодно

-Опрессовка,   устранение течей и неплотностей.

-Подготовка акта по результатам испытаний.

# Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ.
7. Водопровод и канализация.

7.1. Ежедневно

-Внешний осмотр сантехнических приборов, арматуры, трубопроводов, гибких подводок, канализации.

-Проверка отсутствия течи и её устранение.

7.2. Ежемесячно

1. Планирование и проведение ремонтных и восстановительных работ.

Примечание:

- Все параметры работы оборудования и замечания по эксплуатации, дата проведения работ и описание выявленных неисправностей заносятся в журнал по эксплуатации и подтверждаются подписью представителя Заказчика.

7.3. Два раза в год

- проверка на герметичность сетей противопожарного водопровода.

6. Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепловой энергии.

Техническому обслуживанию подлежат все теплосчетчики, установленные  на объектах, находящихся в управлении  ЗАО «Лидер-Инвест».

6. РЕГЛАМЕНТ
 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (УУТЭ), УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗДАНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ  ЗАО «Лидер-Инвест»

| № пп | Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение доступа на объект. | По прибытии на объект |
| 2 | Подготовка к работе: подключение считывающего (печатающего) устройства | 2 раз в месяц |
| 3 | Снятие показаний (распечатка отчета). | 2 раз в месяц |
| 4 | Предварительный анализ результатов | 2 раз в месяц |
| 5 | Анализ ошибок и определение причин их возникновения | 2 раз в месяц |
| 6 | Проверка соблюдения технологических параметров, сравнение показаний Т1 и Т2 теплосчетчика с показаниями спиртовых термометров | 2 раз в месяц |
| 7 | Проверка целостности пломб на приборах | 2 раз в месяц |
| 8 | Выдача рекомендаций по эксплуатации внутренних сетей | В случае выявления отклонения от температурного графика |
| 9 | Проверка контактов заземления, чистка фильтров | 1 раз в месяц |
| 10 | Распечатка и окончательный анализ результатов | 1 раз в месяц |
| 11 | Оформление отчета о теплопотреблении за отчетный период в службе эксплуатации абонента | 1 раз в месяц |
| 12 | Передача отчета о теплопотреблении за отчетный период в теплоснабжающую организацию. | 1 раз в месяц |
| 13 | Передача отчета о теплопотреблении за отчетный период с отметкой теплоснабжающей организации в службу эксплуатации абонента | 1 раз в месяц |
| 14 | Очистка печатающей головки матричного принтера | 1 раз в 3 месяца |
| 15 | Контроль исправности соединений кабелей | 1 раз в месяц |
| 16 | Очистка от пыли внешнего модема, принтера, блока бесперебойного питания (при наличии) | 1 раз в 6 месяцев |
| 17 | Техническое обслуживание приборов для измерения давления – электрических преобразователей давления, источника питания | 1 раз в месяц |
| 18 | Техническое обслуживание приборов для измерения расхода теплоносителя – первичных преобразователей расхода электромагнитных | 1 раз в месяц |
| 19 | Техническое обслуживание приборов для измерения температуры – термопреобразователей сопротивления | 1 раз в месяц |

7. Поверка теплосчетчиков.

Работы производятся согласно срокам поверки и включают в себя:

Выполнение демонтажа приборов

На время поверки теплосчетчика произвести установку вставки на трубопроводе.

Сдачу теплосчетчика на поверку в организацию или специализированную мастерскую, имеющую лицензию на данный вид работ.

Поверку комплекта термопреобразователей.

Поверку блока и комплекта расходомеров.

Установку теплосчетчика после поверки.

Наладку работы теплосчетчика после установки.

Предъявление теплосчетчика теплоснабжающей организации для постановки на  коммерческий учет (Опломбировка теплосчетчика)

Предъявление Заказчику оригиналов поверочных документов на каждый поверяемый теплосчетчик.

8. Система электроснабжения и электроосвещения.

(Приказ Министерства Энергетики РФ от 13.01.2003г. №6 « Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»)

•	Проведение технических осмотров и плановых ремонтов в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами пожарной безопасности»,

•	Разработка и осуществление планов технического обслуживания и ремонтов электротехнического оборудования здания.

•	Ведение учета и контроля над правильным использованием и расходованием электрической энергии.

•	Техническое обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется находящимися на объекте дежурными электромонтерами круглосуточно по графику.

•	Техническое обслуживание и ремонт электроустановок в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, графиков ППР, должностной инструкции и инструкций по охране труда с отражением результатов в соответствующих журналах (оперативный журнал, журнал учета неисправностей электрооборудования, журнал учета расхода электроэнергии).

•	В техническое обслуживание и ремонт электрооборудования входит следующий комплекс работ:

•	Круглосуточный надзор за работой всего электрооборудования и обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией Объекта. Ежедневный осмотр всех систем электрооборудования дежурным электромонтером, с обязательной записью результатов осмотра в Оперативном журнале. Выполнение текущих заявок на ремонт оборудования. Выполнение графика планово-предупредительного ремонта.

•	Техническое обслуживание осветительных приборов (внутреннее и наружное освещение):

- подтяжка соединений,

- чистка от пыли,

- замена перегоревших ламп,

- замена дросселей,

- замена стартеров,

- замена патронов,

- замена осветительной арматуры.

•	Техническое обслуживание и ремонт электророзеток, выключателей и распаянных коробок:

- очистка от грязи и пыли,

- подтяжка соединений и креплений,

- замена неисправных розеток, выключателей и распаячных коробок.

•	Техническое обслуживание и ремонт силового оборудования (в т.ч. электродвигателей насосов и вентиляторов):

- очистка электродвигателей от грязи,

- смазка подшипников электродвигателей,

- подтяжка соединений и креплений,

- окраска и маркировка электродвигателей.

•	Техническое обслуживание и ремонт распределительных щитов освещения и силового оборудования:

- очистка распределительных щитов от пыли и грязи,

- ремонт автоматических выключателей и пускателей,

- чистка контактов автоматических выключателей, пускателей и кнопок,

- окраска и маркировка распределительных щитов.

•	Техническое обслуживание и ремонт щитов автоматики и сигнализации:

- очистка щитов от пыли и грязи;

- замена сигнальных ламп,

- чистка контактов промежуточных реле,

- настройка установок регуляторов,

- наладка и ремонт регуляторов,

- чистка контактов кнопок и переключателей,

- маркировка оборудования щитов автоматики,

- окраска распределительных щитов.

•	Обслуживание наружного освещения;

•	Капитальный ремонт, замена оборудования, его наладка и испытания, а также наладочные работы по замерам сопротивления изоляции, сопротивления заземляющих устройств и петли фаза ноль всего здания производится по согласованию с Заказчиком на основании отдельных Дополнительных соглашений;

•	Периодический контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам;

•	Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях.

9. Системы пожарной безопасности.

Противопожарный водопровод, системы водяного, пожаротушения.

•	Техническое обслуживание (осмотр, очистка от загрязнений трубопроводов, запорной арматуры, проверка состояния и герметичности соединений, и т.п.) систем пожарной сигнализации, пожарной автоматики, систем водяного, пожаротушения.

•	Проверка работоспособности системы водяного пожаротушения.

•	Текущий ремонт (ревизия штуцерно-торцевых соединений, устранение коррозий, проверка работоспособности).

•	Осмотры состояния систем на предмет готовности к применению.

•	Контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности, определенных «ППБ 01-93»  и «Постановлением 880-ПП ППБ в городе Москве».

•	 Содержание в исправном состоянии и готовых к применению ручных средств пожаротушения.

- Проведение в установленные нормативными документами сроки проверок пожарных         насосов, задвижек с электроприводом, противопожарного водопровода на герметичность и водоотдачу с оформлением необходимой документации по результатам проверок.

Исполнитель несет ответственность за проведение в установленные нормативными документами сроки проверок пожарных насосов, задвижек с электроприводом, противопожарного водопровода на герметичность с оформлением необходимой документации по результатам проверок.

10. Система автоматики дымоудаления.

•	Проведение технических осмотров и плановых ремонтов в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности» и требований норм.

•	Разработка и осуществление планов технического обслуживания и ремонтов системы автоматики.

•	Техническое обслуживание и текущий ремонт установок осуществляется находящимися на объекте дежурными инженерами по графику в соответствии с Регламентом.

•	В техническое обслуживание и ремонт системы входит следующий комплекс работ:

•	Надзор за работой системы и обеспечение её     работоспособности. Ежедневный осмотр всех составных частей системы дежурным инженером, с обязательной записью результатов осмотра в Оперативном журнале.

•	Техническое обслуживание ША (шкафов автоматики):

-  внешний осмотр на предмет наличия механических повреждений,

-  контроль световой индикации,

-  проверка работоспособности ламп световой индикации,

- проверка работоспособности шкафа совместно с проверкой управляемого электродвигателя.

•	Техническое обслуживание блоков БСУ (блок управления и сигнализации) и БУСО (блок управления силовым оборудованием):

- внешний осмотр на предмет наличия механических повреждений,

- контроль световой индикации,

- проверка работоспособности блоков.

11. Система оповещения и управления эвакуацией.

•	Проведение технических осмотров и плановых ремонтов в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности».

•	Разработка и осуществление планов технического обслуживания системы.

•	Техническое обслуживание и текущий ремонт установок осуществляется находящимися на объекте дежурными инженерами по графику в соответствии с Регламентом.

•	В техническое обслуживание и ремонт системы входит следующий комплекс работ: Техническое обслуживание усилителей мощности:

-  внешний осмотр, очистка внешних поверхностей,

-  проверка температурного режима блока (по косвенным признакам),

-  проверка затяжки винтовых клемм соединений с внешними устройствами,

-  проверка работы приоритетного входа.

- проверка регулировки уровня звукоподавления (регулировка с помощью потенциометра)

•	Техническое обслуживание системы оповещения:

- внешний осмотр, очистка внешних поверхностей,

- проверка температурного режима блоков (по косвенным признакам).

Расходные материалы для технической эксплуатации оплачивает Заказчик.

12. Эксплуатация лифтов.

Эксплуатация лифтов и их техническое обслуживание (ТО) производятся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г.№ 782 г. Москва «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

1.Контроль за проведением технического обслуживания и планово-предупредительные работы (ППР) в установленные сроки. Согласование актов выполненных работ.

2. Прием заявок на перемещение грузов в грузовых лифтах, неисправности лифтов, аварийные остановки.

3. Осуществление контроля за своевременным выполнением заявок лифтерами.

4. Осуществление контроля за соблюдением распорядка дня лифтерами и выхода их на дежурство согласно представленного графика.

5. По необходимости вызов аварийной службы.

6. Участие в расследовании причин аварии.

7.  Контроль за техническим и санитарным состоянием кабин.

8.  Инструктаж лифтёров по технике безопасности на рабочем месте и на объекте.

13. Систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, СКУД, телевидение, радио телефонные и интернет-сети.

1.Контроль за состоянием и проведение технического обслуживания и планово-предупредительных работ (ППР) в установленные сроки. Согласование актов выполненных работ.

2. Прием заявок на неисправности и аварии.

3.Осуществление контроля за своевременным выполнением заявок.

4. Оперативное устранение неисправностей.

14. Обслуживание вертикальной автостоянки, автоматических ворот, шлагбаумов.

1.Контроль за проведением технического обслуживания и планово-предупредительные работы (ППР) в установленные сроки. Согласование актов выполненных работ.

2. Приём заявок на неисправности и аварии.

3. Осуществление контроля за своевременным выполнением заявок.

4. Организация ремонта. По необходимости вызов аварийной службы.

5. Участие в расследовании причин аварии.

6. Организация приёма, погрузки и выдачи автомашин с вертикальной автостоянки.

7. Разметка на внутренней подземной автопарковке.

8. Замена лампочек, светильников и т.п.

15. Обслуживание рекламных конструкций.

•	 Организация и проведение работ по ремонту и обслуживанию рекламных конструкций на объектах (при наличии).

16. Эксплуатация и техническое  обслуживание зданий.

Эксплуатация и обслуживание зданий включает в себя обязательства по оказанию в течение года следующих услуг и  работ:

-оказание услуг и выполнение работ по поддержанию зданий, оборудования, мебели и территорий, находящихся в управлении  ЗАО «Лидер-Инвест»,  в надлежащем состоянии, выполнение погрузо-разгрузочных работ на основании заявок Заказчика, а именно:

•	Мелкий ремонт, замена (материал за счет Заказчика) замков, петель, окон и дверей, ремонт, замена и установка нестандартных ручек дверей; замена разбитых оконных стекол, покраска забора, и другие работы, связанные с устранением мелких дефектов стоимостью до 5000 руб.;

•	Мелкий ремонт и регулировка (материал за счет Заказчика) мебели Заказчика и ее фурнитуры;

•	Установка пробковых и магнитных досок, календарей, карт, картин, часов, плакатов, уголков потребителя, планов эвакуации, стендов, аптечек, бытовой техники, полок, термометров, кашпо, номеров;

•	Замена потолочных плит (материал за счет Заказчика);

•	Мелкий ремонт и регулировка окон и дверей, в том числе установка и замена ограничителей, наличников, замена стекол (материал за счет Заказчика);

•	Мелкий ремонт, замена, установка и регулировка доводчиков в офисах (материал за счет Заказчика);

•	Установка информационных табличек;

•	Установка приспособлений для пломбировки дверей;

•	Мелкий ремонт, замена и установка мыльных дозаторов, мыльниц, бумагодержателей, крючков для одежды;

•	 Устранение мелких недостатков напольного покрытия;

•	Мелкий ремонт и установка уголков на откосах стен, приклеивание плинтусов, резиновых порожков.

•	Мелкий оплачиваемый ремонт по просьбе и из материалов Заказчика.

Предоставление рабочих по комплексному обслуживанию зданий по рабочим дням с 09-00 до 18-00:

В данные работы не входят:

-работы капитального характера в отношении здания и прилегающей территории;

-работы по ремонту и обслуживанию инженерного оборудования;

-работы по ремонту и обслуживанию бытовой и оргтехники;

-штукатурно-малярные работы, площадью более 20 кв. метров;

-ремонт линолеумного покрытия, площадью более 10 кв. метров;

-перемещение имущества Заказчика за пределы одного здания.

Исполнитель обязан прибыть:

- для выполнения Заявок на текущие работы не позднее  1 (одного) рабочего дня с  момента принятия Заявки.

- для выполнения Заявок на аварийные или срочные работы в течение 2-х часов  после принятия Заявки.

Приложение №2

к техническому заданию

Журнал№2

ФОРМА

(Наименование Исполнителя)

Журнал оказания услуг

по техническому обслуживанию и эксплуатации

инженерных систем, сетей и оборудования зданий,

находящихся в управлении ЗАО «Лидер-Инвест»

Адрес объекта  _________________________________________________

Период обслуживания  с  01.06.2012г.  по 31.05.2013г.

Установка ______________________________________________________

(Обозначение системы, марка, обслуживаемое помещение)

| №п\п | Дата оказания услуг, работ | Помещение (этаж, номер комнаты) Наименование оборудования (марка, модель) | Состав работ по техничес-кому обслуживанию | Подписи и расшифровки подписей работников Исполнителя | Отметка о выполнении работ (дата, подпись и расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Работника,ответствен-ного за Объект от Исполнителя | Ответственного работника ЗАО «Лидер-Инвест» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# Порядок ведения и заполнения Журнала оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования системы центрального и местного кондиционирования (климатики) - (далее Журнал).

1. Графы №№ 1,2,3,4,5, заполняются работником Исполнителя.

2.Контроль за заполнением граф №№ 1,2,3,4,5,6,7 осуществляется ответственным работником  Заказчика

3.В графе № 3 необходимо указывать конкретное помещение (номер комнаты, этаж и т.п.), в котором оказывались услуги (работы).

4.Журнал оформляется Исполнителем в течение  3 (трех) дней  после подписания договора, пронумеровывается, сброшюровывается, скрепляется печатью и подписью руководителя Департамента управления инфраструктурой ЗАО «Лидер-Инвест», с указанием цифрами и прописью количества страниц в Журнале.

5.В оформленный Журнал в течение года вносят записи о произведенных услугах (работах) по техническому обслуживанию  и эксплуатации оборудования инженерных систем, сетей и оборудования зданий и  прочих регулярных услугах.

6.Журнал должен храниться на объекте недвижимости ЗАО «Лидер-Инвест» у работника, назначенного ответственным за Объект в течение 1 года с момента внесения последней записи.

Приложение № 3

к техническому заданию

Состав инженерного оборудования Бизнес-центра «Галс Тауэр»

(на 02.03.2012 г.)

| № п/п | Наименование оборудования | Размер- ность | Кол- Во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Электрооборудование |  |  |
|  | ТП-23584 | компл. | 1 |
|  | Трансформаторы тока PAUWELS – 1000 | шт. | 2 |
|  | РУ – 0,4 кв | шт. | 2 |
| 1. | ВРУ-1 | компл. | 1 |
| 2. | ВРУ-2 | компл. | 1 |
| 3. | ВРУ-3 | компл. | 1 |
| 4. | АВР 400А | компл. | 1 |
| 5. | ВРУ после АВР | компл. | 1 |
| 6. | Вводно-учетный щит 600А | компл. | 3 |
| 7. | Офисный щит | компл. | 23 |
| 8. | Этажный щит | компл. | 18 |
| 9. | Ц-1ЩР | компл. | 1 |
| 10. | Ц-2ЩР | компл. | 1 |
| 11. | Ц-3ЩР | компл. | 1 |
| 12. | Ц-4ЩР | компл. | 1 |
| 13. | Ц-5ЩР | компл. | 1 |
| 14. | П-1ЩР | компл. | 1 |
| 15. | 1-1ЩР | компл. | 1 |
| 16. | 1-2ЩР | компл. | 1 |
| 17 | 1-4ЩР | компл. | 1 |
| 18. | 1-6ЩР | компл. | 1 |
| 19 | 2-ЩР | компл. | 1 |
| 20. | 3-ЩР | компл. | 1 |
| 21 | 4-3ЩР | компл. | 1 |
| 22. | 4-4ЩР | компл. | 1 |
| 23. | 6-1ЩР | компл. | 1 |
| 24. | 6-4ЩР | компл. | 1 |
| 25. | 10-2ЩР | компл. | 1 |
| 26. | 10-3ЩР | компл. | 1 |
| 27. | 10-4ЩР | компл. | 1 |
| 28. | 11-1ЩР | компл. | 1 |
| 29. | 14-1ЩР | компл. | 1 |
| 30. | 14-1ЩС | компл. | 1 |
| 31. | Тепловая завеса электрическая | шт | 6 |
| 32. | Я5111-3274 | шт. | 9 |
| 33. | Я5111-3474 | шт. | 1 |
| 34. | Я5111-3474(нестандартный) | шт. | 3 |
| 35. | Я5111-2274 | шт. | 2 |
| 36. | Я5111-2674 | шт. | 3 |
| 37. | Я5111-3574 | шт. | 1 |
| 38. | Я5111-3674 | шт. | 5 |
| 39. | Я5111-3074 | шт. | 1 |
| 40. | Я5111-2074 | шт. | 1 |
| 41. | Я5111-2874 | шт. | 2 |
| 42. | Я5111-3974 | шт. | 2 |
| 43. | Я5115-2074 | шт. | 1 |
| 44. | Я5115-2674 | шт. | 3 |
| 45. | Я5115-3174 | шт. | 1 |
| 46. | Я5115-3474 | шт. | 2 |
| 47. | Я5116-2274 | шт. | 1 |
|  | II. Освещение фасада |  |  |
| 1. | Светильник настенный | шт. | 161 |
| 2. | Прожектора | шт. | 28 |
| III. Автоматическая система водяного пожаротушения |
| 1. | Насос DAB 80х200,Q=190куб.м/ч,Н=46м, N=37квт | шт. | 2 |
| 2. | Насос NB40-250,Q=55куб.м/ч,Н=70,N=18,5квт | шт. | 2 |
| 3. | Насос CR-4-100,Q=5куб.м/ч,Н=75м, N=2.2квт | шт. | 1 |
| 4. | Насос CR4-80F,Q=5куб.м/ч,Н=50м, N=2.2квт | шт. | 1 |
| 5. | Гидропневмобак | шт. | 2 |
| 6. | Контрольносигнальный клапан с обвязкой и замедляющей камерой | шт. | 4 |
| 7. | Обратный клапан | шт. | 8 |
| 8. | Шкафы управления | шт. | 10 |
| 9. | Реле давления | шт. | 12 |
| 10. | Манометр | шт. | 12 |
| 11. | Сигнализатор потока жидкости | шт. | 20 |
| 12. | Оросители спринклерные, дренчерные | шт. | 414 |
| 13. | Задвижки с ручным управлением | шт. | 32 |
| 14. | Блок питания 12/24 | шт. | 2 |
| 15. | Вентиль запорный проходной муфтовый | шт. | 20 |
| 16. | Вентиль мембранный с электромагнитным приводом | шт. | 23 |
| 17. | Кран шаровой полнопроходный муфт. Ду 15 | шт. | 56 |
| 18. | Сирена | шт. | 1 |
|  | IV. Внутренний пожарный водопровод |  |  |
| 1. | Шкаф пожарный в комплекте диам.65 | шт | 22 |
| 2. | Сгон в комплекте диам.65 | шт | 22 |
| 3. | Шкаф пожарный в комплекте диам.50 | шт | 55 |
| 4. | Сгон в комплекте диам.50 | шт | 55 |
| 5. | Головка соединительная (на сухотрубах) | шт | 4 |
| 6. | Трубы стальные |  |  |
|  | V. Автоматическая система пожарной сигнализации |  |  |
| 1. | Прибор приемно-контрольный АМ-6000 | шт | 1 |
| 2. | Аккумуляторная батарея | шт | 2 |
| 3. | Извещатель дымовой | шт | 49 |
| 4. | Извещатель тепловой | шт | - |
| 5. | База В-501 для извещателей | шт | 49 |
| 6. | Повторитель | шт | - |
| 7. | Извещатель ручной | шт | - |
| 9. | Труба водогазопроводная |  |  |
| 10. | Кабель экранировонный |  |  |
|  | VI. Система оповещения людей о пожаре |  |  |
| 1. | Стойка оповещения | шт | 1 |
| 2. | Панель микрофонная | шт | 1 |
| 3. | Громкоговоритель потолочный | шт | 25 |
| 4. | Громкоговоритель настенный | шт | 2 |
| 5. | Кабель |  |  |
|  | VII. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ системами спринклерного пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, оповещения |  |  |
| 1. | Контрольный модуль | шт | 240 |
| 2. | Модуль управления | шт | 96 |
| 3. | Источник питания | шт | 2 |
| 4. | Кабель |  |  |
|  | VIII. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 1. | Приточная система П1, П1’ , CV-P 2L N-10A/1-S | шт | 2 |
| 2. | Приточная система П2, П2’ , CV-P 2L N-10A/1-S | шт | 2 |
| 3. | Приточная система П3 , CV-P 2P N-74/1-N | шт | 1 |
| 4. | Приточная система П4 ,CV-A6L N-106A/1-1 | шт | 1 |
| 5. | Приточная система П5 ,CV-A6LN-106A/1-1 | шт | 1 |
| 6. | Приточная система П6 ,CV-A5L N-106A/1-1 | шт | 1 |
| 7. | Тепловая завеса водяная У1, 2, 3 , WAC 301V | компл | 6 |
| 8. | Вытяжная система В1, В2 , BЦ14-46 N3,15 | компл | 2 |
| 9. | Вытяжная система В3, В4 , BP14-46 N3,15 | компл | 2 |
| 10. | Вытяжная система В5 ,RS200L | компл | 1 |
| 11. | Вытяжная система В6, RS200L | компл | 1 |
| 12 | Вытяжная система В7, RS200L | компл | 1 |
| 13 | Вытяжная система В8, RS315L | компл | 1 |
| 14 | Вытяжная система В9, CV-A4P W-1024A/1-7 | компл | 1 |
| 15 | Вытяжная система В10, CV-A4P W-1024A/1-7 | компл | 1 |
| 16 | Вытяжная система В11, CV-A-3P W-1024A/1-7 | компл | 1 |
| 17 | Вытяжная система В12, BЦ14-46 N3,15 | компл | 1 |
| 18 | Вытяжная система В15, BЦ14-46 N3,15 | компл | 1 |
| 19 | Вытяжная система В17, DKN 250-4 | компл | 1 |
| 20 | Вытяжная система В18,BP80-75 N5 | компл | 1 |
| 21 | Вытяжная система В19,BP80-75 N4 | компл | 1 |
| 22 | Вытяжная система дымоудаления ВД1, 2 | компл | 2 |
| 23 | Вытяжная система дымоудаления ВД3, 4 | компл | 2 |
| 24 | Вытяжная система дымоудаления ВД5 | компл | 1 |
| 25 | Вытяжная система дымоудаления ВД6 | компл | 1 |
| 26 | Система подпора дымоудаления ПД1 | компл | 1 |
| 27 | Система подпора дымоудаления ПД2 | компл | 1 |
| 28 | Система подпора дымоудаления ПД3 | компл | 1 |
| 29 | Система подпора дымоудаления ПД4 | компл | 1 |
| 30 | Система подпора дымоудаления ПД5 | компл | 1 |
| 31 | Система подпора дымоудаления ПД6 | компл | 1 |
| 32 | Система подпора дымоудаления ПД7-10 | компл | 4 |
| 33 | Система подпора дымоудаления ПД11 | компл | 1 |
|  | IX. Внутреннее электроосвещение |  |  |
| 1. | Светильники 2х40 | шт | 84 |
| 2. | Растровые светильники 4х20 | шт | 83 |
| 3. | Точечные светильники | шт | 360 |
| 4. | Прожекторы | шт | 16 |
| 5. | Светильники круглые на лестнице | шт | 102 |
| 6. | Бра настенные 2х20 | шт | 11 |
| 7. | Люстры 2х20 | шт | 30 |
| 8. | Встроенные светильники 1х20 | шт | 36 |
|  | X. Система холодоснабжения «CLIVET» (Италия) |  |  |
| 1. | Холодильная машина, WSAT S2.155LN | компл | 1 |
|  | WSAT S2.125LN | компл | 2 |
| 2. | Циркуляционные насосы | шт | 6 |
| 3. | Фанкойлы 4.9 кВт | шт | 12 |
| 4. | Фанкойлы 3.2 кВт | шт | 18 |
| 5. | Фанкойлы 2.2 кВт | шт | 5 |
|  | XI. Система отопления |  |  |
| 1. | Радиаторы отопления «Корадо» | шт | 579 |
| 2. | Регулирующие вентили | шт | 34 |
| 3. | Запорные вентили | шт | 34 |
| 4. | Шаровые краны | шт | 23 |
|  | XII. Оборудование ИТП |  |  |
| 1. | Теплообменник пластинчатый разбор ный системы отопления | ком. | 1 |
| 2. | Теплообменник пластинчатый разбор ный 1-ой ступени ГВС | ком. | 1 |
| 3. | Теплообменник пластинчатый разборный 2-ой ступени ГВС | ком. | 1 |
| 4. | Насос отопления типа «инлайн» 3х400в,N=2.2квт,G=20т/ч,Н=17,5м, N=2880 об/мин. | шт. | 2 |
| 5. | Циркуляционно-повысительный насос |  |  |
|  | ГВС типа «инлайн» 3х400в,N=1.1квт, |  |  |
|  | G=4,2т/ч,Н=22,5м, N=2820 об/мин. | шт. | 2 |
| 6. | Подпиточный насос отопления 3х400в,N=0.37квт, G=1т/ч,Н=30м, N=2900 об/мин. | шт. | 2 |
| 7. | Теплосчетчик с 2-мя первичными пре образователями расхода | ком. | 1 |
| 8. | Регулятор перепада давлений Кv=500 куб.м. /ч, диапазон настройки 0,5-2,5 бар. | шт. | 1 |
| 9. | Регулирующий клапан Kv=6,3 куб.м/ч с электроприводом АМV30 d=20 | ком. | 1 |
| 10. | Регулирующий клапан Kv=10 куб.м/ч с электроприводом АМV20 d=25 | ком. | 1 |
|  | XIII. Система телевидения |  |  |
| 1. | Антенна спутниковая | шт. | 1 |
| 2. | Антенна эфирная | шт. | 3 |
| 3. | Усилитель | шт. | 2 |
| 4. | Головная станция | шт | 2 |
| 5. | Микшер сигналов | шт. | 1 |
|  | XIV. Система диспетчеризации |  |  |
| 1. | Монитор 17” | шт. | 1 |
| 2. | Компьютер | шт. | 1 |
| 3. | Принтер | шт. | 1 |
| 4. | Шкаф | шт. | 2 |
| 5. | Кабельные линии | компл. | 1 |
| 6. | Система диспетчеризации сд-4 | компл. | 1 |
|  | XV . Система обогрева карнизов и воронок водостока |  |  |
| 1. | Щит электрический | шт. | 1 |
| 2. | Термостат | шт. | 1 |
| 3. | Кабель электрообогрева | компл. | 1 |
|  | XVI . Лифты |  |  |
| 1. | Лифты «SODIMAS» | компл. | 6 |
|  | XVII. Механизированная автопарковка |  |  |
| 1. | МАС 250 | компл. | 2 |
|  | XVIII. Автоматические ворота |  |  |
|  | Автоматические ворота с электроприводом Херман супраматик | компл. | 3 |