Запрос информации

по проекту «Замена системы хладоснабжения, включая поставку, демонтаж-монтаж, пуско-наладку и утилизацию старой системы» в офисе ПАО АФК «Система»

Обзор проекта:

ПАО АФК «Система» рассматривает возможность замены существующей системы хладоснабжения (хладоцентр) Daikin чиллер OMEGA V ECHOS-36.2 (s/n BBOX070163) на новую, включая поставку, демонтаж-монтаж, пуско-наладку и утилизацию старой системы» в офисе ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, у л. Моховая, д.13, стр.1 (далее – «Проект»).

Планируемый график реализации Проекта:

ПАО АФК «Система» планирует замену в марте - апреле 2026 года, т.е. строго до начала летнего сезона.

Предложение и процесс запроса информации:

Мы ожидаем получить краткое предложение, которое должно включать:

- презентация вашей компании с реализованными проектами в виде отдельного перечня с контактными данными клиентов, если возможно;

- коммерческое предложение по реализации проекта, включая сметный расчет по видам работ и предлагаемого к поставке оборудования;

- технический паспорт и характеристики предлагаемого к поставке оборудования, документы, подтверждающие партнерский статус участника производителя оборудования;

- иные документы, по усмотрению Участника, относящие к запросу информации и повышающие его конкурентные преимущества.

Подробные требования указаны в Техническом задании по проекту.

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее - «ЭТП») по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358   в соответствии с регламентом и инструкцией для Участников торговой секции «Закупки и продажи» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», ознакомиться с которыми можно на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/Notice/752/Information.

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация и участие в запросе информации бесплатное для поставщиков и не требует наличия электронной цифровой подписи.

Дата подачи документов на участие установлена до 17.00 часов (МСК) «17» декабря 2025г.

Документы и предложения, поданные после указанного срока, ЭТП не принимаются.

Вы можете направить интересующие Вас вопросы следующим контактным лицам:

По техническому заданию: Валерия Полежаева ПАО АФК «Система» Тел.: +7 (495) 228-15-00, доб. 50201 Email: v.polezhaeva@sistema.ru По организации процедуры: Елена Патрина Директор по закупкам Комплекса финансов ПАО АФК «Система» Тел. +7 (495) 228-15-00 доб. 50453 e-mail: patrina@sistema.ru

Техническое задание по проекту

- Требования к предложению.

  - Участником закупки представляется коммерческое предложение, в котором указываются:

- полный сметный расчет с указанием видов и этапов работ со спецификацией поставляемого оборудования и необходимых материалов для производства работ с учётом всех затрат по проекту. В стоимость должны быть включены все расходы, включая налоги, НДС и другие обязательные платежи, т.е. все расходы, связанные с выполнением проекта в полном объеме.

- Срок выполнения работ.

- Срок гарантии на выполненные работы и поставляемое оборудование.

- Стоимость технического обслуживания, если применимо.

  - Участник имеет право рассчитать объёмы работ по проекту, посетив объект. Для этого ему нужно направить официальный запрос на электронную почту указанных контактных лиц.

  - Коммерческое предложение должно быть действительно в течение 6 месяцев со дня окончания приёма предложений.

- Общая характеристика объекта

  - Месторасположение объекта: г. Москва, ул. Моховая д.13 стр.1

  - Статус объекта – действующее административное здание.

- Общие требования к Исполнителю

  - Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки не менее 3 (трёх) лет.

  - Наличие соответствующей материально-технической базы.

  - Наличие партнерского статуса производителя поставляемого оборудования.

  - Наличие сервисного центра и специалистов соответствующей квалификации.

  - Наличие СРО.

- Требования к Исполнителю при проведении работ

  - Исполнитель отвечает за организацию производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба Заказчику или третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счёт Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Содержание работ и общие требования

  - Демонтаж

- Демонтировать существующие чиллеры OMEGA V ECHOS-36.2 (2 шт.) с выносными конденсаторами с открытой площадки кровельного пространства 10 этажа здания.

- Демонтаж существующих чиллеров выполнить с откачкой хладагента в сертифицированные баллоны с последующей утилизацией с предоставлением Заказчику акта в составе исполнительной документации.

- Обеспечить утилизацию демонтированного оборудования согласно требованиям безопасности и экологии.

  - Требования к новым чиллерам (2 шт.):

Основное требование к оборудованию – максимальная совместимость по основным характеристикам с действующей холодильной установкой.

- Наличие действующего официального представительства производителя и/или сети дистрибьютеров в РФ.

- Ремонтопригодность, доступное обслуживание и поставка запасных частей в случае необходимости.

- Интерфейс диспетчеризации Modbus TCP/RTU.

- Защита компрессоров и вентиляторов, управление вентиляторами по давлению конденсации.

| Параметр | Значение / Диапазон |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность | 405 – 495 кВт |
| Потребляемая мощность | 152 – 186 кВт |
| Расход воды | 78 – 96 м³/ч |
| Перепад давления на испарителе | 76 – 92 кПа |
| Температура воды (вход/выход) | 10 / 5 °C |
| Рабочая жидкость | 40% раствор этиленгликоля |
| Хладагент | R410A или эквивалент |
| Компрессоры | Спиральные, герметичные, ~6 шт. |
| Количество контуров | 2 |
| Электропитание | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Энергоэффективность | EER ≥ 2,6; IPLV ≥ 4,5 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 4,93 – 5,45 × 2,17 – 2,39 × 2,33 – 2,57 м |
| Масса | 3,59 – 3,96 т |
| Уровень шума | ≤ 83 дБА |

  - Требования к насосной станции

| Параметр | Значение / Диапазон |
| --- | --- |
| Расход | 78 – 96 м³/ч |
| Напор | 24 – 30 м |
| Количество насосов | 2 (1 рабочий + 1 резервный) |
| Мощность насоса | 13,5 – 16,5 кВт |
| Рабочая жидкость | 40% раствор этиленгликоля, t = 10 °C |
| Комплектация | Расширительный бак 150 л, сетчатый фильтр, обратные клапаны, предохранительные клапаны, манометры, воздухоотводчики, виброкомпенсаторы |
| Исполнение | Наружное, с изоляцией, с автоматизацией (без ПЧ) |

  - Требования к пластинчатым теплообменникам (2 шт., установка в помещении хладоцентра, 9-й этаж)

| Параметр | Значение / Диапазон |
| --- | --- |
| Тепловая нагрузка | 441 – 627 кВт |
| Горячая сторона (гликоль 40%) | Вход: 12 °C, выход: 7 °C |
| Холодная сторона (вода) | Вход: 5 °C, выход: 10 °C |
| Расход горячей среды | 106 – 131 т/ч |
| Расход холодной среды | 88 – 108 т/ч |
| Потери давления | Горячая: 2,6 – 3,2 м; Холодная: 1,7 – 2,1 м |
| Эффективная площадь теплообмена | ≈103 м² |
| Количество пластин | ≈153 (макс. до 207) |
| Материал пластин | AISI 316L, толщина 0,5 мм |
| Материал прокладок | EPDM |
| Давление рабочее/пробное | 16 / 22 кгс/см² |
| Расчетная температура | до 150 °C |
| Внутренний объем | ≈319 л |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1,64 – 1,81 × 0,95 – 1,05 × 2,14 – 2,36 м |
| Масса | 1353 – 1496 кг |
| Подключение | Фланцевое Ду150, Ру16 (ГОСТ 33259-2015) |

  - Монтаж

  - Доставка полного комплекта оборудования на объект.

  - Модернизация существующей станины под монтаж новой холодильной установки (при необходимости). Доработка станины при несовпадении установочных размеров/опор, расчет прочности и акт приемки скрытых работ.

  - Монтаж оборудования с применением крана, в том числе комплекс такелажных работ.

  - Комплекс мероприятий по подключению холодильной установки (по электроснабжению и теплоносителю).

  - Комплекс пуско-наладочных работ, включая интеграцию с системой диспетчеризации, 72-часовые комплексные испытания с проверкой алгоритмов и сигналов диспетчеризации и обучение персонала с выдачей программы и отметок.

  - Документация на сдачу:

  - Исполнительная документация.

  - Паспорт/сертификаты на оборудование, на анкер и виброопоры, протокол выверки уровней и моментов затяжки.

  - ППР/ППРк с исполненными схемами; удостоверения стропольщиков/крановщика, сертификаты строп/траверс.

  - Протоколы промывки/опрессовки/настройки расхода, выгрузка настроек, регламент ТО и перечень ЗИП.

  - Эксплуатационная документация.

  - Минимальный перечень ЗИП на 12 месяцев эксплуатации при этом обязательный минимум поставляется вместе с оборудованием.

6.  Условия выполнения работ

  - Работы производятся в строго отведенной зоне работ.

  - Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием.

  - Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

  - В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

  - Подрядчик обязан разработать и согласовать ППР (проект производства работ) на демонтаж и монтаж оборудования, учитывающий требования техники безопасности, охраны труда и действующего законодательства РФ.

  - Необходимо предусмотреть меры по минимизации воздействия на действующие инженерные сети и технологические процессы предприятия.

7. Требования к качеству работ

  - Выполненные работы должны соответствовать сметной документации, ГОСТам и другим нормативным документам.

  - При проведении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

  - Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

8. Требования по объему предоставления гарантий качества работ

  - Гарантия на поставляемое оборудование предоставляется не меньше срока гарантии-производителя оборудования, гарантии на выполненные работы должны быть не менее 24 месяцев с даты подписания акта приемки работ.

- Общий срок поставки

  - Общий срок поставки, монтажа и пуска в работу оборудования не должен превышать 60 календарных дней с даты получения авансового платежа.

- Порядок выполнения работ

  - Исполнитель, до начала работ предоставляет на согласование Заказчику список персонала, задействованного при производстве работ на объекте (с указанием паспортных данных, данных о квалификации сотрудников). Допуск на объект для производства работ осуществляется в соответствии с согласованным списком.

  - Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль, за качеством выполняемых работ, за сроками выполнения работ.

  - Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок.

  - Окончание работ оформляется Актом приемки выполненных работ.

- Требования к безопасности работ.

  - Исполнитель при производстве работ должен выполнять правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

  - Исполнитель предоставляет страхование гражданской ответственности в пользу третьих лиц при производстве работ.

Важная информация (Disclaimer):

ПАО АФК «Система» уведомляет, что настоящий запрос информации не должен расцениваться потенциальными исполнителями в качестве публичной оферты ПАО АФК «Система». ПАО АФК «Система» не несет никаких обязательств перед компаниями, принявшими участия в данном запросе информации, и может прекратить проект в любой момент времени.

Заказчик устанавливает аванс не более 30%, но готов рассмотреть поэтапную оплату с пропорциональным зачетом ранее оплаченного аванса.